СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО:

Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                                                                         Начальник УКСиР

_______________ Е.С. Фролов                                                                                                                                                                                                        ______________ В.А. Артамонов

Дефектная ведомость №  СКС-2021-С-3-664

на капитальный ремонт линии канализационной хоз-фекальной вн/кв по адресу: ул. Молодогвардейская, 99

инв. № 8141                                                                                                                                                                                                                                                               п/с

| № | Виды конструктивных элементов | Обоснование выполнения работ | Виды работ | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога 2,3 кат. | Вскрытие | Разборка а/бетонного покрытия толщиной 12 см | м2 | 9 | 3*3 |
| 2 |  |  | Разборка щебеночного основания толщиной 22 см | м2 | 9 |  |
| 3 |  |  | Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором , объем ковша 0,5 м3 с погрузкой и вывозом на 25км | м3 | 40 | Глубина 4,5 м |
| 4 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 25 км | м3 | 1,3 |  |
|  |  |  | Крепление досками стенок траншеи | м3 | 57 |  |
| 5 | КК |  | Устройство сборных ж/бетонного колодца Д-1000 мм | шт | 1 |  |
| 6 |  |  | Устройство щебеночного основания Д-1000 мм | м3 | 0,15 |  |
| 7 |  |  | Плита днища КЦД 1-10 | шт. | 1 |  |
| 8 |  |  | Кольца стеновые КС 10-9 | шт. | 4 |  |
| 9 |  |  | Плита перекрытия КЦП 1-10 | шт. | 1 |  |
| 10 |  |  | Обмазочная гидроизоляция цементно-песчанным раствором | м3 | 0,02 |  |
| 11 |  |  | Монтаж люка типа Т, монтаж стремянки | шт/кг. | 1/30 | новый |
| 12 | лоток |  | Набивка лотка | м3 | 0,2 |  |
| 13 |  |  | Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков | чел/час | 48 |  |
| 14 | Труба Д-200 мм керамика | излом | Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 17 Д-160 мм методом протаскивания | п.м. | 25 |  |
| 15 |  |  | Присоединение к существующей трубе Д-300 мм | врезка | 1 |  |
|  |  |  | Учесть стесненность в застроенной части города |  |  |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                          Д.Е. Юданычев

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                              Т.В. Авдеева