## Деф.ведомость
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПТУ | [5 empty] | Начальник УКСиР
_____________ |  | Е.С. Фролов |  |  |  |  | _______________В.А. Артамонов
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-672.1
инв. № | б/н
по объекту: «Капитальный ремонт канализационной линии хоз.фекальной внутриквартальной Д-200 мм по ул. Егорова, 20, Пугачевский тр. д. 1, 3,
ЦЭК | [5 empty] | подрядным способом
Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:
1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы.
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
№ п/п | Виды конструктивных элементов. |  | Описание дефектов |  | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объем | Прим.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Перекачка стоков
1 |  |  |  |  | Перекачка сточных вод. Телевизионное обследование трубы.
Разборка асфальтобетонного покрытия
2 | Дорога |  | Вскрытие |  | Разборка а/бетонного покрытия толщиной 10 см | м2
3 |  |  |  |  | Разборка щебеночного основания толщиной 20 см | м2
4 |  |  |  |  | Погрузка и вывоз грунта на 25 км | т | по расчету
Земляные работы
2 | Котлован |  | Вскрытие |  | Разработка грунта траншеи экскаватором вместимостью 0,5 м3 | м3
3 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную (доработка после экскаватора),грунт 2гр. | м3
4 |  |  |  |  | Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в грунтах устойчивых (досками) | м2
5 |  |  |  |  | Погрузка и вывоз грунта на 15 км | т | по расчету
6 |  |  |  |  | Обратная засыпка песком | м3
7 |  |  |  |  | Обратная засыпка грунтом с погрузкой и привозом из отвала 15 км | м3
8 |  |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного газона с внесением растительной земли и посевом (толщиной 15 см) | м2
Трубопровод канализационной линии Д-200 мм
2 | Труба Д-200 мм |  | разлом |  | Демонтаж люков типа «Т» | шт | 3
3 |  |  |  |  | Демонтаж асбестоцементной трубы Д-200 мм | п.м. | 30 | Вес 1 п.м.=15,2 кг
3 |  |  |  |  | Прокладка к/линии (патрубками) п/э трубы Д-225 мм ПЭ 100 SDR17 | п.м. | 156 | Толщиной 13,4 мм
4 |  |  |  |  | Монтаж люков типа «Т» новые | шт | 3
Трубопровод канализационной линии Д-150 мм
5 | Труба Д-150 мм |  | разлом |  | Демонтаж люков типа «Т» новые | шт | 13
7 |  |  |  |  | Демонтаж асбестоцементной трубы Д-150 мм | п.м. | 30 | Вес 1 п.м.=15,2 кг
6 | асбестоцемент |  |  |  | Прокладка к/линии (патрубками) п/э трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17 | п.м. | 170 | Толщиной 9,5 мм
7 |  |  |  |  | Монтаж люков типа «Т» новые | шт | 13
КК
8 |  |  |  |  | Ремонт бетонных лотков (марка М-200) | шт/м3 | 13/2,6
15 |  |  |  |  | - плита днища ПН10 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 20 см | шт | 1
16 |  |  |  |  | - монтаж бетонного лотка | м3 | 1.5
17 |  |  |  |  | - кольцо КС 10-9 | шт | 1
18 |  |  |  |  | - кольцо КС 10-6 | шт | 1
19 |  |  |  |  | - плита перекрытия ПП 10-2 | шт | 1
20 |  |  |  |  | - горловина КС7-3 | шт | 2
21 |  |  |  |  | - установка КО6 | шт | 1
22 |  |  |  |  | - люк новый типа "Т" | шт | 1
23 | Стена колодца |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 8.5
17 |  |  |  |  | Ремонт кирпичной кладки стен колодца | м3 | 4 | кирпич керамический
7 | Земляные работы |  |  |  | Разработка грунта экскаватором с ковшом 0,5м3 грунт 2гр. Погрузка, вывоз на 25 км в отвал | м3 | 11638
8 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную (доработка после экскаватора),грунт 2гр. Погрузка, вывоз на 25 км в отвал | м3 | 350
9 |  |  |  |  | Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в грунтах устойчивых | м2 | 2260
10 |  |  |  |  | Обратная засыпка грунтом с погрузкой и привозом из отвала 25 км | м3 | 11663
11 |  |  |  |  | Обратная засыпка песком под проезжей частью с уплотнением и проливом | м3 | 325
Разборка существующей линии водовода
12 | водовод В-13 Д-900 мм |  | разлом |  | Демонтаж чугунной трубы Д-900 мм | п.м. | 1330 | вес 1 мп= 516 кг
13 | чугун |  |  |  | Демонтаж люков типа «Т» | шт | 8 | вес 1 люка= 100 кг
14 |  |  |  |  | Размыв и откачка камер и ВК | м3 | 15
15 |  |  |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 25 км |  | по расчету
Устройство линии водовода
16 |  |  |  |  | Укладка трубы МУЛЬТИПАЙП ПЭ100 SDR17 Д-800х47,4мм | пм | 1322
17 |  |  |  |  | Установка полиэт отводов 90 гр МУЛЬТИПАЙП ПЭ100 SDR17 Д-800мм двухсекционный | шт | 2
18 |  |  |  |  | Монтаж люков типа «Т» | шт | 8
19 |  |  |  |  | Установка гильз Д 1000 мм в ВК-1 — ВК-8 (гидроизоляция липкими лентами) | м | 8
20 |  |  |  |  | Заделка сальников Д-1000 мм при проходе труб через стены колодца | шт | 13
21 | УП |  |  |  | Устройство бетонного упора 90 гр. на углах поворотов (бетон В-12,5) | м3 | 6.37
22 |  |  |  |  | Промывка и дезинфекция п/э трубы Д-800 мм | м | 1330
23 | Неподвижные опоры |  |  |  | НО, состав работ и расход на 1 неподвижную опору: | шт | 10
23.1 |  |  |  |  | Устройство основания щебеночного | м3 | 0.21
23.2 |  |  |  |  | Монтаж опорных стоек из тубы Д159х6 ГОСТ 10704-91 | м/кг | 8/181,12
23.3 |  |  |  |  | Установка неподвижной опоры удлиненной (анкер) ПЭ100 SDR17 Дн=800 мм | шт | 1
23.4 |  |  |  |  | Устройство ж/бетонной неподвижной опоры из бетона марки В12,5 (арматура класса А-III, диаметром 10 мм - 9,68 кг) | м3 | 1.88
ВК-1
24 |  |  |  |  | Снятие плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. | шт | 3
25 |  |  |  |  | Снятие фланца Д-100 мм под вантуз | шт | 2
26 |  |  |  |  | Снятие вантуза Д-100 мм (новые) | шт | 2
27 |  |  |  |  | Устройство плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. | шт | 3
28 |  |  |  |  | Обмазочная гидроизоляция из горячего битума в 2 слоя (верт/гориз) | м2 | 10
29 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм | шт | 1 | ТУ 2248-003-24
30 |  |  |  |  | Установка фланца расточенного Д-800 мм под п/э втулку | шт | 1 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
31 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-100 мм под вантуз (новые) | шт | 2
32 |  |  |  |  | Установка вантуза Д-100 мм (новые) | шт | 2
[5 empty] | ВК-2 | шт | 10
33 |  |  |  |  | Снятие плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. | шт | 3
34 |  |  |  |  | Демонтаж стальной трубы Д-630х10 мм | п.м./кг | 2/305,8
35 |  |  |  |  | Демонтаж стальной трубы Д-152х6 мм | п.м./кг | 0,5/10,8
36 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-600 мм | шт | 1
37 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-150 мм | шт | 1
38 |  |  |  |  | Устройство плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. | шт | 3
39 |  |  |  |  | Обмазочная гидроизоляция из горячего битума в 2 слоя (верт/гориз) | м2 | 10
40 |  |  |  |  | Монтаж тройника стального 820х12х630х12 | п.м./кг | 1/326 | ОСТ 36-24-77
41 |  |  |  |  | Установка фланцев сталь Д-800 мм | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
42 |  |  |  |  | Установка фланца сталь Д-600 мм | шт | 1 | ГОСТ 12820-80
43 |  |  |  |  | Установка катушки из стальной электросвар прямош трубы Д-630*10 мм с фланцами (фланцы стальные плоские приварные PN10 - 2 шт) | м | 2
44 |  |  |  |  | Врезка в стальную трубу Д-630 мм стального патрубка Д-159*4 мм | м | 0.5
45 |  |  |  |  | Приварка фланцев Д-150 мм к к врезке и существующей стальной трубе | шт | 2
46 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм | шт | 1 | ТУ 2248-003-24
47 |  |  |  |  | Установка фланца расточенного Д-800 мм под п/э втулку | шт | 1 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
48 |  |  |  |  | Установка затвора чугун DN600 PN10 HAWLE со штурвалом PN10 | шт | 1
49 |  |  |  |  | Задвижка фланцевая чугун , усиленная в монолитном корпусе, DN150 PN10 HAWLE 4000А со штурвалом PN10 | шт | 1
ВК-3
50 |  |  |  |  | Демонтаж вантуза Д-100 мм | шт | 1
51 |  |  |  |  | Демонтаж фланца Д-100 мм под вантуз | шт | 1
52 |  |  |  |  | Установка седелки Belgicast под хомуты с фланцевым отводом, отвод DN100 PN10/16 труба OD500-800, хомутв Belgicast серия 1450 OD830-580 (для седелок серии 1400, 1410, 1425) | шт | 1 | Серия 1425
53 |  |  |  |  | Монтаж воздушного клапана для систем водоснабжения (вантуз) T.I.S однокамерный DN100 PN10 | шт | 1
ВК-4
54 |  |  |  |  | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь НСПС Д 800-720 мм (вес 351 кг) | шт | 1
55 |  |  |  |  | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь НСПС Д 800-820 мм (вес 433кг) | шт | 1
56 |  |  |  |  | Переход сталь К 920х820х14мм 2,5Мпа ТС-585-19 (вес 158 кг) | шт | 1
57 |  |  |  |  | Патрубок раструб гладкий конец ПРГ 900 с переходом на сталь с наружным лаковым покрытием внутренним ЦПП (Тайтон) (вес 328 кг) (учесть резиновое уплотнительное кольцо Ду 900 ЕРОМ) | шт | 1 | ЛК «Свободный Сокол»
ВК-5
58 |  |  |  |  | Демонтаж задвидки Д-300 мм | шт | 1
59 |  |  |  |  | Установка тройника 820х16-426х8мм (вес 354 кг) | шт | 1 | ОСТ 36-24-77
60 |  |  |  |  | Установка фланцев Д-800 мм | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
61 |  |  |  |  | Установка перехода концентрического наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм | шт/кг | 1/27 | ГОСТ 17378-2001
62 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-300 мм (один на переход, второй на сущ трубу) | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
63 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм | шт | 2 | ТУ 2248-003-24
64 |  |  |  |  | Установка фланца расточенного Д-800 мм под п/э втулку | шт | 2 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
65 |  |  |  |  | Установка задвижки DN300 PN10 HAWLE в монолитном корпусе 4000А со штурвалом 7800 | шт | 1
ВК-6
66 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-400 мм | шт | 1
67 |  |  |  |  | Демонтаж задвижки Д-150 мм | шт | 1
68 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм | шт | 2 | ТУ 2248-003-24
69 |  |  |  |  | Установка фланцев расточенных Д-800 мм под п/э втулку | шт | 2 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
70 |  |  |  |  | Установка демонтажной вставки:
[5 empty] | Трубы стальные электросварная прямошовная, наружный диаметр 820*10 мм, фланцы стальные плоские приварные (10 кгс/см2), Д- 800 мм - 2 шт. | м/кг | 1,2/239,76 | ГОСТ 10704-91
71 |  |  |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стального патрубка Д-426*7 мм | шт/м | 1/0,5 | ГОСТ 10704-91
72 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-400 мм давлением 10 кгс/см2 (один на патрубок, второй на сущ трубу) | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
73 |  |  |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стального патрубка Д-159*4 мм | шт/м | 1/0,5 | ГОСТ 10704-91
74 |  |  |  |  | Приварка фланца Д-150 мм давлением 10 кгс/см2 (один на патрубок, второй на сущ трубу) | шт | 2 | ГОСТ 12820-80
75 |  |  |  |  | Установка затвора DN400 PN10 со штурвалом (IP68) 988IK | шт | 1 | HAWLE
76 |  |  |  |  | Установка задвижки фланцевая, усиленная в монолитном корпусе, DN150 PN10 4000А со штурвалом 7800 | шт | 1 | HAWLE
ВК-8
77 |  |  |  |  | Снятие плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. | шт | 3
78 |  |  |  |  | Демонтаж задвижек Д-800 мм (чугун) | шт/кг | 3/5247
79 |  |  |  |  | Устройство плит перекрытия: ПО-4 ( 2300х1500х200, вес 1530 кг), -1шт. ; ППУ-24-12 (2400х1190х140, вес 875 кг ), - 2шт. | шт | 3
80 |  |  |  |  | Обмазочная гидроизоляция из горячего битума в 2 слоя (верт/гориз) | м2 | 10
81 |  |  |  |  | Тройник стальной Д-820х10 мм ОСТ 36-24-77 | шт/кг | 1/249
82 |  |  |  |  | Приварка фланцев стальных плоские давлением 10 кгс/см2 Д-800 мм | шт | 3 | ГОСТ 12820-80
83 |  |  |  |  | Установка затвора DN800 PN10 со штурвалом (IP68) 988IK | шт | 3 | HAWLE
84 |  |  |  |  | Установка втулки удлиненной п/э Д-800 мм | шт | 1 | ТУ 2248-003-24
85 |  |  |  |  | Установка фланцев расточенных Д-800 мм под п/э втулку | шт | 1 | ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007
9 |  |  |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 15 км | т | по расчету
|  |  |  | Начальник ЦЭК |  | Д.Е. Юданычев
|  |  |  | Ведущий инженер ОКР |  | Т.В. Авдеева