«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                          Начальник УКСиР

_____________Е.С.Фролов                                                                                                                                                  _____________ В.А.  Артамонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-372.2

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная  по адресу: Стара Загора ,165

(инв № бесх.сети)

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ ,необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Траншея- 3 шт -газон (грунт) | вскрытие | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , обьем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км | м3 | 37,5 | 2,0*2,5*2,5*3шт |
| 2 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 10 км | м3 | 0,42 |  |
| 3 | Колодцы-4 шт |  | Очистка к/колодцев от пыли и грязи | м3 | 0,4 |  |
| 3 | лотки | разрушение | Ремонт бетонных лотков | шт | 4 |  |
| 4 | арки | разрушение | Заделка арок керамическим кирпичом | м3 | 0,21 | 7 арок |
| 5 | К/л |  | Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой | шт ч | 2 24 |  |
| 6 | трубопровод | износ кер. трубы ф150 мм | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы | м | 77 |  |
| 7 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 10 км | тн |  | По расчету |
| 8 | Благ-во |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м3 | 37,92 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                      Авдеева Т.В.

Исполнила инженер ЦЭК

Накарякова С.Н.тел 8(846)207-28-14 доб.5213