«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                          И..о начальника УКСиР                                                                                                                                                                                                          Начальник ПТУ

_____________ Е.С. Фролов                                                                                                                                                                                                                             _____________ Е.Г. Зелих

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-676.1

на капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной по адресу: пр.Кирова 24 (инв № 700286)

Учесть  стесненность в застроенной части города.

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриквартальный проезд |  | Разборка а/бетонного покрытия толщ. 10 см | м2 | 24 | 2*3*4 |
| 2 |  |  | Разборка щебеночного основания толщ. 20 см | м3 | 4,8 | 24*0,2 |
| 3 | Траншея- 5 шт -(4шт асфальт, 1шт грунт) |  | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , обьем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 5 км | м3 | 82,8 |  |
| 4 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 5 км | м3 | 3,5 |  |
| 5 | лотки | Разрушение | Ремонт бетонных лотков | шт | 6 |  |
| 6 | арки | Разрушение | Заделка арок кирпичом керамическим | шт/м3 | 12/0,4 |  |
| 7 | К/л |  | Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой | шт ч | 2 24 |  |
| 8 | труба ф 150 мм чугун | износ | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5мм методом разрушения старой трубы | м | 132 |  |
| 9 |  |  | Засыпка траншеи песком с проливом и уплотнением | м3 | 64,8 |  |
| 10 | Благ-во |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м3 | 19 |  |
| 11 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 5 км | тн | По расчету |  |
| 12 | Внутриквартальный проезд |  | Восстановление проезда: Устройство щебеночного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600 | м2 | 24 |  |
| 13 |  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка II ГОСТ 9128-97, толщ.6 см | м2 | 24 |  |
| 14 |  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка III ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см. | м2 | 24 |  |
| 15 |  |  | Очистка камер | м3 | 0,6 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Начальник  ОКР                                                                                                                                                Белевцева Е.Е.