«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                          Начальник УКСиР

_____________ Е.С. Фролов                                                                                                                                                              _____________ В.А.  Артамонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № СКС-2021-С-3-676.2

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная  по адресу: И.Булкина 77А

(инв № ведом.сети)

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые дя устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриквартальный проезд | вскрытие | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см | м2 | 24 | 2*2*6 шт |
| 2 |  |  | Разборка щебеночного основания толщ. 20 см | м3 | 4,8 | 24*0,2 |
| 3 | Траншея- 4 шт |  | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , обьем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км | м3 | 48 | 24*2 |
| 4 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 10 км | м3 | 1,4 |  |
| 5 | Колодцы-7 шт |  | Очистка к/колодцев от пыли и грязи | м3 | 0,7 |  |
| 6 | лотки | разрушение | Ремонт бетонных лотков | шт | 7 |  |
| 7 | арки | разрушение | Заделка арок керамическим кирпичом | м3 | 0,36 | 12 арок |
| 8 | К/л |  | Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой | шт ч | 2 24 |  |
| 9 | Трубопровод | Износ кер. Трубы ф150 мм | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы | м | 137,5 |  |
| 10 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 10 км | тн |  | По расчету |
| 11 | Благ-во |  | Обратная засыпка котлована песком с уплотнением и проливом | м3 | 49,4 |  |
| 12 | Внутриквартальный проезд |  | Восстановление проезда: Устройство щебеночного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600 | м2 | 24 |  |
| 13 |  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка II ГОСТ 9128-97, толщ.6 см | м2 | 24 |  |
| 14 |  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка III ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см. | м2 | 24 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                              Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                      Авдеева Т.В.

Исполнила инженер ЦЭК

Накарякова С.Н.

тел.8(846)207-28-14 доб 5213