«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                          Начальник УКСиР

_____________ Е.С. Фролов                                                                                                                                                              _____________ В.А.  Артамонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С—3-676.4

на капитальный ремонт линии канализационной  хозяйственно-фекальной  внутриквартальной  по адресу: Енисейская 52

(инв № бесхозные сети)

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тротуар | вскрытие | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см | м2 | 12 | 2*2*3шт |
| 2 |  |  | Разборка щебеночного основания толщ. 15 см | м3 | 1,8 | 12*0,15 |
| 3 | Траншея- 2 шт |  | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , обьем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км | м3 | 27 | 2*2*2*3 шт |
| 4 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой до 10 км | м3 | 0,8 |  |
| 5 | 3 колодца |  | Очистка к/колодцев от пыли и грязи | м3 | 0,3 |  |
| 6 | лотки | Разрушение | Ремонт бетонных лотков | шт | 3 |  |
| 7 | арки | Разрушение | Заделка арок керамическим кирпичом | м3 | 0,15 | 5 арок |
| 8 | К/л |  | Установка пробки ПЗУ, Очистка под заглушку участка трубы Перекачка стоков мотопомпой | шт ч | 2 24 |  |
| 9 | трубопровод | Износ керам. трубы ф 200 мм | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 225*13,4 мм методом разрушения старой трубы | м | 19 |  |
| 10 | Благ-во |  | Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением и проливом | м3 | 27,8 |  |
| 11 |  |  | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 10 км | тн |  | по расчету |
| 12 | Благ-во | Восстановление покрытия | Восстановление внутриквартального проезда : Устройство щебеночного основания толщ 15 см фр 20-40 мм марка М-400 Устройство /б покрытия толщ 5 см смесью тип Д марка III | м2 | 12 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР  УКСиР                                                                                                                           Авдеева Т.В.

Исполнила инженер ЦЭК

Накарякова С.Н.

тел.8(846)207-28-14 доб 5213