## Ведомость объемов работ
«СОГЛАСОВАНО» | [5 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
Главный энергетик | [5 empty] | Начальник УКСиР
_____________________С.Л. Нагорный | [5 empty] | _____________________В.А. Артамонов
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ТЗ № СКС-2021-С-3-674
На капитальный ремонт — замена насосных агрегатов на КНС ул. Егорова, д. 22
Инв. № б/н
адрес: г. Самара, ул. Егорова, 22
№ п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтажные работы в КНС
1 | KSB Amarex NS 50-172/012ULG-160 | Износ корпуса и движущих частей | Демонтаж насоса, масса 50 кг | шт | 2 | Масса насоса 50 кг
2 |  |  | Демонтаж напорных патрубков, масса 25 кг | 1 т конструкций | 0.5 | Масса патрубков 25 кг
3 |  |  | Демонтаж обратного клапана Ду50 | шт | 2 | Масса обратного клапана 12 кг
4 |  |  | Демонтаж задвижки Ду50 | шт | 3 | Масса задвижки 10 кг
5 |  |  | Демонтаж трубы Ду50*4 | м | 12 | Масса 1м трубы 5,23 кг
6 |  |  | Демонтаж стремянки | кг | 19.4
7 |  |  | Демонтаж сороулавливающей корзины | кг | 58
8 |  |  | Демонтаж ручной тали | шт | 1
Раздел 2. Монтажные работы в КНС
9 | Погружной насосный агрегат Flygt NP 3127.161 SH 3~Adaptive 246_7,4 kW, 400В, FLS, кабель 10м, реле контроля miniCasII, розетка |  | Монтаж насосного агрегата | шт/м | 2/9,32 | Масса насоса 147 кг; 2 насоса монтируются, 1 резервный на склад
10 | Напорный патрубок Dn80, верхний держатель направляющих 2“ (поставляется в комплекте с насосом) |  | Монтаж напорных патрубков для вертикальной установки насоса | шт | 2 | Масса патрубков 35 кг
11 |  |  | Монтаж направляющих для насосных агрегатов из трубы 12Х18H10Т (AISI 304) 57х6 | м | 24 | Масса 1м трубы 3,925 кг (3,925кг*10м=39,25кг)
12 | Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином тип 47GV Ду80 Pn16 |  | Монтаж фланцевой задвижки с обрезиненным клином Ду80 | шт | 3
13 | Клапан обратный шаровой фланцевый тип 012F Pn16 |  | Монтаж фланцевого обратного клапана Ду80 | шт | 2
14 | Кран шаровый муфтовый Ду15 Itap |  | Монтаж муфтового крана спускного Ду15 | шт | 2
15 |  |  | Монтаж трубопроводов и фасонных частей из нержавеющей стали, в т.ч.:
16 |  |  | Труба 12Х18H10Т (AISI 304) 89х6 | м | 12
17 |  |  | Отвод 12Х18H10Т (AISI 304) 89х8 | шт | 2
18 |  |  | Переход 12Х18H10Т (AISI 304) 219х8 — 89х6 | шт | 2
19 |  |  | Тройник 12Х18H10Т (AISI 304) 89х8 | шт | 2
20 |  |  | Фланец 12Х18H10Т (AISI 304) Ду 80 Pn10 | шт | 12 | 2 шт к насосам, 4 шт к обратным клапанам, 6 шт к задвижкам
21 |  |  | Отборное устройство с резьбой 12Х18H10Т (AISI 304) Ду 15 | шт | 2
22 |  |  | Муфта 12Х18H10Т (AISI 304) Ду 15 | шт | 2
23 |  |  | Изготовление стремянки из металлопроката, в т.ч.: | кг | 121.93
24 |  |  | - сталь угловая 75х75х6 (AISI 304) 12 м, |  |  | Масса 1м трубы 6,89 кг (6,89кг*12м=82,68кг)
25 |  |  | - арматура 25мм (AISI 304) 10 м, |  |  | Масса 1м трубы 3,925 кг (3,925кг*10м=39,25кг)
26 |  |  | Монтаж стремянки в КНС | шт | 1
27 |  |  | Монтаж направляющих для сороулавливающей корзины из трубы 12Х18H10Т (AISI 304) 26 мм | шт | 1
28 |  |  | Монтаж сороулавливающей корзины | шт | 1
Раздел 3. Демонтажные работы в приемном колодце с задвижкой Ду400
29 |  |  | Демонтаж задвижки Ду400 | шт | 1
Раздел 4. Монтажные работы в приемном колодце с задвижкой Ду400
30 | Задвижка шиберная межфланцевая тип K21GV Ду400 Pn10 с удлинителем штока |  | Монтаж шиберной задвижки Ду400 с удлинителем штока с ответными фланцами | шт | 1
32 |  |  | Монтаж трубы Ду400 | м | 1
33 |  |  | Приварка фланца Ду400 к трубе | шт | 2
34 |  |  | Монтаж креплений для трубопровода | кг
35 |  |  | - швеллер № 10 | м | 5
36 |  |  | - лист стальной 20х750х150 | м2 | 0.225 | 18кг*2=36 кг
37 |  |  | - арматура стальная 12мм | м | 1.6 | длина 200мм=8 шт
38 |  |  | Огрунтовка и окраска металлоконструкций (труба и крепления) | м2
39 |  |  | Изготовление стремянки из металлопроката, в т.ч.: | кг | 121.93
40 |  |  | - сталь угловая 75х75х6 | м | 12
41 |  |  | - сталь угловая 50х50х5 | м | 4
42 |  |  | - арматура 25мм | м | 10
43 |  |  | - арматура 12мм | м | 2
44 |  |  | Монтаж стремянки в колодце | шт | 1
Раздел 5. Демонтажные работы в приемном колодце с задвижкой Ду200
45 |  |  | Демонтаж задвижки Ду200 | шт | 3
46 |  |  | Разработка грунта | м3 | 132
47 |  |  | Демонтаж трубы Ду200 | м | 24
Раздел 6. Монтажные работы в приемном колодце с задвижкой Ду200
48 |  |  | Монтаж трубы Ду200 | м | 24
49 |  |  | Монтаж тройника Ду200 | шт | 2
50 |  |  | Монтаж фланца Ду200 Pn10 | м | 6
51 | Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином тип 47GV Ду200 Pn16 |  | Монтаж задвижки Ду200 | шт | 3
52 |  |  | Обратная засыпка грунта | м3 | 132
Раздел 7. Монтаж навеса и грузоподъемного механизма над колодцем с задвижкой Ду200
53 |  |  | Монтаж опорных конструкций | кг
54 |  |  | -швеллер №10 | м | 40
55 |  |  | -сталь угловая 75х75х6 | м | 40
56 |  |  | устройство кровли из профлиста С-10 | м2 | 16
57 |  |  | Огрунтовка и окраска металлоконструкций | м2
58 |  |  | Монтаж каретки и ручной тали грузоподъемностью 1т, высота подъема 9 м | шт | 1
59
Раздел 8. Электромонтажные работы
60 |  |  | Демонтаж шкафа ШУН 800х600х300 | шт | 1
61 |  |  | Демонтаж шкафа АВР 800х600х300 | шт | 1
62 | Шкаф ШУН 1200х600х450 |  | Монтаж шкафа ШУН | шт | 1
63 | Шкаф ШУН 1200х600х450 |  | Монтаж шкафа АВР | шт | 1
64 |  |  | Монтаж кабеля для насосов | м | 20 | 10 метров кабеля поставляется в комплекте с насосом
65 | ИО 102-20 Б2М |  | Монтаж извещателя охранного | шт | 2
66 | MS1 |  | Монтаж поплавкого датчика уровня | шт | 5
67 | ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-30 |  | Монтаж датчика уровня гидростатического | шт | 1
68 | ПД100И-ДИ-1,0-121-0,5 |  | Монтаж датчика давления | шт | 2
69 |  |  | Монтаж провода ШВВП 2х0,75 в гофрированной ПВХ трубе Ду40 | м/м | 100/100
70 |  |  | Монтаж трубы НПВХ Ду400 | м | 6 | труба погружается в приемный резервуар, служит для защиты погружных датчиков
Раздел 9. Пусконаладочные работы
71 |  |  | Автоматизированная система II-ой категории: 16 каналов | система | 1 | Расчет кол-ва каналов:
Охранный извещатель — 2 канала
Уровень сточных вод — 6 каналов
Датчик давления — 2 канала
Контроль потребления электроэнергии на вводе — 2 канала
Контроль потребления электроэнергии насосными агрегатами в кол-ве 2х шт — 4 канала
Начальник ЦКНС |  |  | Поселеннов В.И.
(должность) |  | (подпись) | (ФИО)
Вед.инженер ОКР |  |  | Авдеева Т.В.
(должность) |  | (подпись) | (ФИО)