Приложение № 2

к техническому заданию

Техническая характеристика сооружений теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Объекты, сооружения и оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Адрес: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136, площадка ГОКС. Тип котельной - круглогодичная Установленная мощность: Отопление - 1,829 Гкал/час; ГВС - 0,451 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 2007; Собственник - ООО «Самарские коммунальные системы» | Здания и сооружения: |  |
|  |  | Здание котельной ГОКС Производственная часть - одноэтажное Служебно-бытовые помещения - двухэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 7293 м3 |  |
|  |  | S = 840 м2 |  |
|  |  | Здание ГРП - одноэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 61 м3 |  |
|  |  | S = 24,2м2 |  |
|  |  | Здание мазутонасосной - одноэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 232 м3 |  |
|  |  | S = 82,9 м2 |  |
|  |  | Здание солевой насосной - одноэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 39,3 м3 |  |
|  |  | S = 8,75 м2 |  |
|  |  | Дымовая труба | 1 шт |
|  |  | Материал - металлическая самонесущая |  |
|  |  | Д = 530 мм |  |
|  |  | Н 20,375 м |  |
|  |  | Емкость хранения аварийного топлива | 1 шт |
|  |  | Материал - пластик |  |
|  |  | V = 8,0 м3 |  |
|  |  | Газопроводы: |  |
|  |  | Стальной надземный г/п высокого давления на опорах Н=4 м | 1 шт |
|  |  | Ду 150 мм, L =230 м |  |
|  |  | стальной надземный г/п низкого давления на опорах Н=4м, Н=1,0 м | 1 шт |
|  |  | Ду 250, L =70 м |  |
| 2. | Котельная Адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Студеный Овраг, 7, площадка 2-го подъема НФС-2. Тип котельной - отопительная Установленная мощность: Отопление - 2,896 Гкал/час; Год ввода в эксплуатацию - 2012; Собственник - ООО «Самарские коммунальные системы» | Здания и сооружения: |  |
|  |  | Здание блочно-модульной котельной, производственное, одноэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 473 м3 |  |
|  |  | S = 100,7 м2 |  |
|  |  | Здание котельной НФС-2 Производственная часть - одноэтажное Служебно-бытовые помещения - двухэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 2328 м3 |  |
|  |  | S =512 м2 |  |
|  |  | Дымовая труба | 1 шт |
|  |  | Конструкция - трехствольная, самонесущая |  |
|  |  | Материал - металлическая |  |
|  |  | Д = 426 мм |  |
|  |  | Н 20,0 м |  |
|  |  | Емкость хранения аварийного топлива | 1 шт |
|  |  | Материал - сталь |  |
|  |  | V = 10,0 м3 |  |
|  |  | Стальной надземный г/п среднего давления на опорах по стене здания | 1 шт |
|  |  | Ду 100 мм, L =45 м |  |
|  |  | Полиэтиленовый подземный г/п среднего давления | 1 шт |
|  |  | Ду 100, L =24,5 м |  |
|  |  | ГРШП | 1 шт |
| 3. | Котельная Адрес: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Первая Кряжская, площадка КНС-13. Тип котельной - отопительная Установленная мощность: Отопление - 0,344 Гкал/час; Год ввода в эксплуатацию - 2013; Собственник - ООО «Самарские коммунальные системы» | Здания и сооружения: |  |
|  |  | Здание котельной КНС-13 Производственная часть - одноэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 623 м3 |  |
|  |  | S = 113,2 м2 |  |
|  |  | Дымовая труба | 1 шт |
|  |  | Материал - металлическая, самонесущая |  |
|  |  | Д = 273 мм |  |
|  |  | Н = 11 м |  |
|  |  | Стальной надземный г/п высокого давления на опорах | 1 шт |
|  |  | Ду 50 мм, L =22 м |  |
| 4. | Котельная Адрес: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Южное шоссе, 3А, площадка второго подъема НФС-3. Тип котельной - отопительная Установленная мощность: Отопление - 2,0 Гкал/час; Год ввода в эксплуатацию - 2001; Собственник - ООО «Самарские коммунальные системы» (концессионное соглашение) | Здания и сооружения: |  |
|  |  | Здание котельной НФС-3 Производственная часть - одноэтажное Служебно-бытовые помещения - одноэтажное | 1 шт |
|  |  | V = 1188 м3 |  |
|  |  | S = 173,9 м2 |  |
|  |  | Дымовая труба |  |
|  |  | Материал - металлическая, самонесущая |  |
|  |  | Д = 300/400 мм |  |
|  |  | Н = 10,0 м |  |

Главный энергетик 									    С.Л. Нагорный

Приложение № 3

к Техническому заданию

Техническая характеристика тепловых сетей

Характеристика тепловой сети на площадке НФС-2

Система теплоснабжения от котельной НФС-2 – водяная, закрытая, двухтрубная, двухконтурная, с котловым контуром и двумя пластинчатыми теплообменниками "Машимпэкс" NT100XH/B-16/132.  В котельной установлена одноступенчатая система ХВО с двумя фильтрами ФИПа I-0,7 для котлового контура и тепловой сети.

Котельная работает только в отопительный период. Потребители присоединены по зависимой схеме, работает по температурному графику 95/70 °С (качественное регулирование), регулирование осуществляется погодозависимым регулятором Vitotronic 300K, установленным в котельной.

Тепловая сеть на площадке НФС-2 построена в несколько этапов: с 1983 г по 2012 г.

Трубопроводы проложены надземно на опорах, подземно в непроходных каналах, за время  эксплуатации частично подвергались капитальному ремонту.  Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также за счет углов поворота трубопроводов.

На тепловых сетях установлена запорная арматура разного диаметра: секционирующая, дренажная, воздушная, арматура в узлах разветвлений.

Протяженность трубопроводов указана в таблице:

| Диаметр тр-да, мм | Длина участка, м (двухтрубное исполнение | Материал тр-да | Тепловая изоляция | Покровный слой | Способ проклад-ки | Год ввода в экспл. | Дата послед-него КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 93 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 2012 | - |
| 133 | 44 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1983 | - |
| 89 | 35 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1983 | 1999 |
| 57 | 24 | сталь | минвата 50 мм | рубероид | надземно на опорах | 1983 | 1995 |
| 159 | 54 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1983 | 1995 |
| 114 | 152,5 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1995 | 2014 |
| Ду40 | 173 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1992 | - |
| Ду40 | 27 | сталь | минвата 50 мм | рубероид | в непрох. канале | 1992 | - |
| 76 | 45 | сталь | минвата 50 мм | сталь оцинков. | надземно на опорах | 1996 | - |
| 76 | 13 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1996 | - |
| 159 | 365 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | надземно на опорах | 1997 | - |
| 159 | 10 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1997 | - |
| 108 | 256 | сталь | Скорлупы пенополеуретан | стеклопластик | надземно на опорах | 1997 | - |
| 108 | 20 | сталь | Скорлупы пенополеуретан | стеклопластик | в непрох. канале | 1997 | - |
| 89 | 37 | сталь | Скорлупы пенополеуретан | стеклопластик | надземно на опорах | 1997 | - |
| 89 | 57 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | надземно на опорах | 2012 | - |
| 76 | 24,5 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1983 | 1998 |
| 76 | 49,5 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1983 | 2017 |
| 76 | 12 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1983 | 2017 |

Характеристика тепловой сети на площадке НФС-3

Система теплоснабжения от котельной НФС-3 – водяная, закрытая, двухтрубная, одноконтурная.  Подпитка тепловой сети осуществляется привозной водой с требованиями согласно РД 10-165-97 из бака хранения объемом  2,0 м3.

Котельная работает только в отопительный период. Потребители присоединены по зависимой схеме, – обеспечивает отопительную - нагрузку и работает по температурному графику 95/70 °С (качественное регулирование). Регулирование осуществляется котловой автоматикой БУК-4М в режиме «Большое» - «Малое» горение, а также при необходимости включением-выключением резервного котла.

Тепловая сеть на площадке НФС-3 построена в два этапа: в 1996 г и 1998 г.

Трубопроводы проложены надземно на опорах, подземно в непроходных каналах, за время  эксплуатации частично подвергались капитальному ремонту. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также за счет углов поворота трубопроводов.

На тепловых сетях установлена запорная арматура разного диаметра: секционирующая, дренажная, воздушная, арматура в узлах разветвлений.

Протяженность трубопроводов указана в таблице:

| Диаметр тр-да, мм | Длина участка, м (двухтрубное исполнение | Материал тр-да | Тепловая изоляция | Покровный слой | Способ проклад-ки | Год ввода в экспл. | Дата послед-него КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 26 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1996 | - |
| 159 | 363 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1996 | 2016 (част.замена тепл.изол.) |
| 159 | 122 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1996 | - |
| 89 | 70 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1996 | - |
| 89 | 12 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1996 | - |
| 159 | 196 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1998 | - |
| 159 | 196 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1998 | - |
| 159 | 89 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1998 | - |
| 159 | 12 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1998 | - |
| 108 | 55 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1998 | - |
| 89 | 4 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1998 | - |
| 89 | 28 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1998 | - |
| 89 | 65 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1998 | - |
| 76 | 84 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1998 | - |
| 76 | 49 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1998 | - |
| 57 | 141 | сталь | минвата 50 мм | Алюм. лист | надземно на опорах | 1998 | - |
| 57 | 16 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1998 | - |
| 57 | 7 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1998 | - |

Характеристика тепловой сети на площадке ГОКС

Система теплоснабжения от котельной ГОКС – водяная, закрытая, двухтрубная, двухконтурная, с котловым контуром и двумя пластинчатыми теплообменниками РИДАН НН №47-ТС16-145-TMTL49 на отопление и двумя НН №07-ТО16-28-TKTL80 на горячее водоснабжение.

Котельная работает круглогодично, в летний период на ГВС. Потребители присоединены по зависимой схеме, – обеспечивает отопительно-вентиляционную - нагрузку и работает по температурному графику 95/70 °С (качественное регулирование). Регулирование осуществляется погодозависимым регулятором AGATROL-2000 «Honeywell».

Тепловая сеть на площадке ГОКС построена в 1974 г., частично в 1998 г.

Трубопроводы проложены надземно на опорах, подземно в непроходных каналах, за время  эксплуатации частично подвергались капитальному ремонту.  Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также за счет углов поворота трубопроводов.

На тепловых сетях установлена запорная арматура разного диаметра: секционирующая, дренажная, воздушная, арматура в узлах разветвлений.

Протяженность трубопроводов указана в таблице:

| Диаметр тр-да, мм | Длина участка, м (двухтрубное исполнение | Материал тр-да | Тепловая изоляция | Покровный слой | Способ проклад-ки | Год ввода в экспл. | Дата послед-него КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 40 | сталь | без изоляции |  | внутри здания | 1974 | - |
| 108 | 220 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | надземно на опорах | 1974 | 2014 |
| 108 | 15 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1974 | 2014 |
| 57 | 160 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | надземно на опорах | 1974 | 2009 |
| Ду 25 | 98 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | надземно на опорах | 1974 | - |
| Ду 25 | 13,5 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | в непрох. канале | 1974 | - |
| 90 | 121 | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2014 |
| 76 (ГВС) | 58,5 (в однотруб. исп) | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2017 |
| Ду 25 (ГВС) | 58,5 (в однотруб. исп) | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2017 |
| 125 | 128 | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2008 |
| 110 | 56 | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2008 |
| 90 | 10 | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2008 |
| 75 (ГВС) | 196 (в однотруб. исп) | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2008 |
| 63 (ГВС) | 133 (в однотруб. исп) | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2014 |
| 40 (ГВС) | 325 (в однотруб. исп) | PPR | - | - | в непрох. канале | 1974 | 2014 |
| 133 | 58 | PPR | - | - | в непрох. канале | 2021 |  |
| 89 | 505 | сталь | пенополиуретан | Сталь оцинкованая | надземно на опорах | 2021 |  |
| 89 | 190 | сталь | пенополиуретан | Сталь оцинкованая | надземно на опорах | 2021 |  |
| 89 | 150 | сталь | пенополиуретан | Сталь оцинкованая | надземно на опорах | 2021 |  |

Характеристика тепловой сети на площадке КНС-13

Система теплоснабжения от котельной КНС-13 – водяная, закрытая, двухтрубная, одноконтурная. Подпитка тепловой сети осуществляется привозной водой с требованиями согласно РД 10-165-97 из баков хранения объемом 3,2 м3.

Котельная работает только в отопительный период. Потребители присоединены по зависимой схеме, работает по температурному графику 95/70 °С (качественное регулирование). Регулирование осуществляется путем включения (отключения) котлов.

Тепловая сеть на площадке КНС-13 построена в 1975 г.

Трубопроводы проложены надземно на опорах. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также за счет углов поворота трубопроводов.

На тепловых сетях установлена запорная арматура разного диаметра:

Протяженность трубопроводов указана в таблице:

| Диаметр тр-да, мм | Длина участка, м (двухтрубное исполнение | Материал тр-да | Тепловая изоляция | Покровный слой | Способ проклад-ки | Год ввода в экспл. | Дата последнего КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 45 | сталь | минвата 50 мм | стеклопластик | надземно на опорах | 1975 | - |

Система отопления зданий

Система отопления зданий на площадках ГОКС, КНС-13, НФС-2, НФС-3 - зависимая. Данные системы отопления присоединены к системе теплоснабжения по без элеваторной схемы (прямое подключение).

В качестве отопительных приборов в административных зданиях используются чугунные радиаторы М-140 и их модификации, также используются биметаллические радиаторы.

В зданиях насосных и других помещениях используются в основном гладкотрубные регистры, а также чугунные радиаторы М-140, воздушные отопительные агрегаты.

Главный энергетик									    С.Л. Нагорный

Приложение № 4

к техническому заданию

Перечень объектов газового оборудования

| № п/п | Объект обслуживания (наименование, адрес) | Газовое оборудование (наименование, технические характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная по адресу: г. Самара, Студеный овраг, НФС-2, площадка 2 подъема | Котлы типа: Viesmann Vitoplex 100 (1,12МВт)-3шт, шкаф управления-1шт, блок управления-4 шт, клапан -отсекатель - 1 шт, ГРПШ-1шт. |
| 2. | Котельная по адресу: г. Самара, ул. Обувная, 136 ГОКС | Котлы типа: Ferroli RSW 1060-2шт., Ferroli RSW -525-1шт., шкаф управления-1 шт., блок автоматики-3шт., клапан отсекатель-1шт., ГРП-1шт. |
| 3. | Котельная по адресу: г. Самара , Южное шоссе,3А, НФС-3 | Котлы типа: Logano SK755 кВт-3шт., (600-2шт,730-1шт кВт)., ГРУ-1шт. |
| 4. | Котельная по адресу: г. Самара, пос. Кряж, ул. Первая Кряжская,68, КНС-13 | Котлы типа: Viesmann Vitoplex 100 (200 кВт) -2 шт., ГРУ-1шт., щит управления-1шт., клапан отсекатель-1шт. |

Главный энергетик									    С.Л. Нагорный

Приложение № 5

к техническому заданию

Перечень объектов газопроводов и сооружений на них

| № п/п | Объект обслуживания (Наименование, адрес) | Газовое оборудование (наименование, технические характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод к отопительной котельной на площадке 2-го подъема НФС-2, г. Самара, Студеный овраг, Кировский район, площадка 2-го подъема НФС-2 | Задвижка надземная на газопроводе среднего давления Ду 100 мм. – 3 шт; Надземный стальной газопровод среднего давления Ду 100 мм. – 0,045 км; Надземный стальной газопровод газопроводе среднего давления Ду 50 мм. – 0,001 км; Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ду 100 мм. – 0,025 км; |
| 2. | Газопровод к отопительной котельной на площадке ГОКС, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136 | Задвижка надземная на газопроводе высокого давления Ду 150 мм. – 2 шт; Задвижка надземная на газопроводе среднего давления Ду 250 мм. – 1 шт; Надземный стальной газопровод высокого давления Ду 150 мм. – 0,214 км; Надземный стальной газопровод среднего давления Ду 250 мм. – 0,046 км; |
| 3. | Газопровод к отопительной котельной на площадке КНС-13, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Первая Кряжская | Задвижка надземная на газопроводе высокого давления Ду 50 мм. – 1 шт; Надземный стальной газопровод высокого давления Ду 50 мм. – 0,022 км; |
| 4. | Газопровод к отопительной котельной на площадке НФС-3, г. Самара, Южное шоссе, 3А | ШРП-531, надземного газопровода в/д Ду 100 мм от ШРП-531до котельной, включая задвижки ДУ-100 мм-3 шт. перед и после ШРП, и на вводе в котельную НФС-3 |

Главный энергетик									    С.Л. Нагорный