| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 14 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование: Консольный горизонтальный насос для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод  Flygt NZ 3153.182 MT, код 433 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение | Погружной насос для откачивания сточной воды. Насосный агрегат должен устанавливаться в действующей КНС (использование в качестве резервного агрегата для замены существующих агрегатов на период ремонта) на существующие посадочные места (всасывающие и напорные патрубки, с подключением к существующему силовому электрооборудованию и к системам КИПиА). |  |
| 1.2 | Рабочая среда | загрязненная среда | Хозяйствено-бытовые и промышленные сточные воды |
| 1.3 | Диапазон температуры рабочей среды | С ͦ | От 0 до + 40 |
| 1.4 | Климатическое исполнение и категория размещения |  | УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.5 | Уплотнение |  | торцевое |
| 1.6 | Подача, в рабочей точке, не менее | м/3ч | 193,3 |
| 1.7 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 11,4 |
| 1.8 | Частота вращения | Об/мин | 1460 |
| 1.9 | Мощность электродвигателя, не более | кВт | 9 |
| 1.10 | КПД насоса, не менее | % | 60,3% |
| 1.11 | Номинальный ток, не более | А | 19 |
| 1.12 | Тип электродвигаделя | Р | Трехфазный |
| 1.13 | Вариант монтажа |  | Сухой горизонтальный. Установка насоса на существующую раму насоса Flygt NZ 3153.182MT |
| 1.14 | Класс защиты электродвигателя, не хуже | IP | 68 |
| 1.15 | Диаметр рабочего колеса | мм | 234 |
| 1.16 | Диаметр напорного патрубка | мм | 100 |
| 1.17 | Способ защиты двигателя |  | С датчиком протечки FLS в инспекционной камере с термовыключателями для защиты обмоток статора от перегрева с рубашкой охлаждения закрытого типа |
| 1.18 | Рабочее колесо, материал, количество лопастей | шт | Серый чугун, 2-х лопастное |
| 1.19 | Длина кабеля силового+ длина кабеля контрольного | м | 20 м силового кабеля контрольными жилами SUBCAB 4G+2x1.5 |
| 1.20 | Масса изделия не более | кг | 310 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Электронасос | шт | В соответствии с конкурсной документацией |
| 2.2 | Паспорт изделия на русском языке | Экз. | 1 |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Экз | 1 |
| 2.4 | Блок контроля MiniCas II, 24 B AC/DC | шт | 1 |

| ФИО ответственного | Булат Олег Владимирович |
| --- | --- |
| Должность | Начальник Цеха насосных станций водопровода и канализации |
| Телефон/факс | +7(914)5696766 |
| Электронный адрес | o.bulat@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Директор по ВиВ | М.В. Пищик |
| Подпись |  |

Исп. Булат О.В.