| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 16 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Грязевой насос одноступенчатый моноблочный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Погружной насос для откачивания сточной воды. Насосный агрегат должен устанавливаться в действующей КНС (использование в качестве резервного агрегата для замены существующих агрегатов на период ремонта) на существующие посадочные места (всасывающие и напорные патрубки, с подключением к существующему силовому электрооборудованию и к системам КИПиА) без устройства переходов, адаптеров и т. д. |
| 1.2 | Перекачиваемая среда | Загрязненная вода | Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды |
| 13 | Диапазон температуры рабочей среды | ˚С | От 0 до + 40 |
| 1.4 | Климатические исполнение и категория размещения |  | У3 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.5 | Подача в рабочей точке | м3/ч | 600-650 |
| 1.6 | Напор в рабочей точке | м | 20-16 |
| 1.7 | Ph перекачиваемой жидкости |  | 5,5 - 14 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | Консольный, моноблочный |
| 1.9 | Вал |  | Нержавеющая сталь |
| 1.10 | Материал корпуса, не хуже |  | GG-25 или аналог |
| 1.11 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | Высокопрочный чугун или дуплексная нержавеющая сталь или аналог |
| 1.12 | Уплотнение вала насоса |  | Торцовое WCCR/WCCR или эквивалент |
| 1.13 | Вал Ǿ | мм | 90 |
| 1.14 | Метод монтажа |  | Горизонтальный, в сухом колодце на установленную раму насоса FLYGT 3301 45 кВт |
| 1.15 | Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца вала, не более | мм | 1435 |
| 1.16 | Рабочее колесо |  | Полуоткрытое, двухлопастное, Серый чугун, Ø 404мм. |
| 2 | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 45 |
| 2.2 | Напряжение сети | В | 3~380 |
| 2.3 | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4 | Номинальный ток | А | 93 |
| 2.5 | Скорость вращения | об/мин | 985 |
| 2.6 | Длина кабеля | м | 50м силового кабеля subcab 4g25. 50м контрольный кабель subcab ( 24*1,5) под MAS711. |
| 2.7 | Класс изоляции |  | Н (+180°С) |
| 2.8 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 68 |
| 2.9 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 68 |
| 2.10 | Контрольно – измерительные приборы |  | Поплавковый датчик FLS в клеммной коробке, с поплавковым датчиком FLS в инспекционной камере, с датчиком измерения температуры Pt100 главного подшипника, с датчиком измерения температуры Pt100 1 обмотки статора, с термовыключателеми в обмотках статора для защиты от перегрева, с охлаждающей рубашкой закрытого типа, с трансформатором тока для измерения силы тока и частоты вращения вала, с датчиком трехосной вибрации, с РЕМ модулем. |
| 2.11 | Тип двигателя |  | Асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| 3 | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Насосный агрегат | Комп. | 1 |
| 3.2 | Базовый блок – MAS 711 c пультом управления оператора + PAN 312 | Комп. | 2 |
| 3.3 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.4 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.5 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО ответственного | Булат Олег Владимирович |
| --- | --- |
| Должность | Начальник Цеха насосных станций водопровода и канализации |
| Телефон/факс | +7(914)6045805 |
| Электронный адрес | o.bulat@ amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | С.Н. Громов |
| Подпись |  |