| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 17 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Погружной, горизонтальный канализационный насос Grundfos S1.100.125.400.4.62M.S.345.G.N.D.511, код 466 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Grundfos S1.100.125.400.4.62M.S.345.G.N.D.511— несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Канализационный насос оборудован погружным электродвигателей и камерой торцевого уплотнение |
| 1.2 | Рабочая среда | Загрязнённая жидкость | Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды |
| 1.3 | Диапазон температуры рабочей среды | ˚С | От 0 до + 40 |
| 1.4 | Климатические исполнение и категория размещения |  | УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.4 | Подача, в рабочей точке, не менее | м3/ч | 356,4 |
| 1.5 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 26,45 |
| 1.6 | Диаметр рабочего колеса | мм | 345 |
| 1.7 | Тип рабочего колеса |  | 1- канальный |
| 1.8 | Первичное уплотнение вала (или аналог не хуже) |  | SIC-SIC |
| 1.9 | Вторичное уплотнение вала (или аналог не хуже) |  | SIC-CARBON |
| 1.10 | Система охлаждения |  | открытая |
| 1.11 | Максимальный размер частиц, находящихся в перекачиваемой среде | мм | 100 |
| 1.12 | Размер напорного патрубка | мм | 125 |
| 1.13 | Вариант монтажа |  | Горизонтальный,сухой |
| 1.14 | Потребляемая мощность -Р1, не более | кВт | 48 |
| 1.15 | Номинальная мощность –Р2, не более | кВт | 43 |
| 1.16 | Частота питающей сети | HZ | 50 |
| 1.17 | Номинальное напряжение ( треугольник ) Номинальный ток | В А | 3х400 88 |
| 1.18 | Номинальное напряжение ( звезда ) Номинальный ток | В А | 690 51 |
| 1.19 | Пусковой ток | а | 460 |
| 1.20 | Частота вращения |  | 1464 об/мин |
| 1.21 | Эффективность электродвигателя при полной нагрузке |  | 89 |
| 1.22 | Количество полюсов |  | 4 |
| 1.23 | Способ запуска |  | Звезда/ треуг |
| 1.24 | Класс защиты |  | IP 68 |
| 1.25 | Класс изоляции |  | F |
| 1.26 | Защита эл. двигателя |  | KLIXON, С датчиком протечки FLS в инспекционной камере с термовыключателями для защиты обмоток статора от перегрева PT100 в обмотках, PT100 верхнего подшипника, PT100 нижнего подшипника, PVS53 датчик вибрации |
| 1.27 | Длина кабеля, не менее | м | 25 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Электронасос | шт | 1 |
| 2.2 | Паспорт изделия | Экз. | 1 |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации | Экз. | 1 |

| ФИО ответственного | Булат Олег Владимирович |
| --- | --- |
| Должность | Начальник Цеха насосных станций водопровода и канализации |
| Телефон/факс | +7 (914) 604-58-05 |
| Электронный адрес | o.bulat@amurcomsys.ru. |
| Подпись |  |
| Технический директор | С.Н. Громов |
| Подпись |  |