| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 21 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Электронасос сточно-динамический вертикальный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Бытовые и промышленные сточные воды |
| 1.2 | Подача номинальная | м3/ч | 80 |
| 1.3 | Напор номинальный | м | 18 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде, не более | мм | 6 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 72 |
| 1.6 | Давление на входе, не более | МПа | 0,6 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | До+80 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | Одноступенчатый центробежный насос с рабочим колесом закрытого типа |
| 1.9 | Материал корпуса, не хуже |  | Серый чугун |
| 1.10 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | Серый чугун |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса |  | Сальниковое одинарное |
| 1.12 | Метод монтажа |  | Вертикальный |
| 1.13 | Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца вала, не более | мм | 2130 |
| 1.14 | NPSH, не более | м | 4 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 11 |
| 2.2 | Напряжение сети | В | 3~380 |
| 2.3 | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4 | Скорость вращения | об/мин | 1450 |
| 2.5 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 55 |
| 2.6 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 55 |
| 2.7 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Электронасосный агрегат | Ком. | 1 |
| 3.2 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.3 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО ответственного | Владимир Васильевич Перепелица |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Амурский водозабор» |
| Телефон/факс | 8(914)569-67-19 |
| Электронный адрес | v.perepelitsa@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| И.о. технического директора | С.Н. Громов |
| Подпись |  |