| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа | 9 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МРТ: Погружной фекальный насос

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Единица измерения |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда |  |  | Фекальные воды |  |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | ºС |  | От 0 до +40 |  |
| 1.3 | Подача в рабочей точке | м3/ч |  | 25 |  |
| 1.4 | Напор в рабочей точке | м |  | 15 |  |
| 1.5 | Рабочий диапазон подачи | м3/ч |  | От 15,05 до 37,5 |  |
| 1.6 | Рабочий диапазон напора | м |  | От 22,2 до 13 |  |
| 1.7 | Частота вращения, не более | об/мин |  | 3000 |  |
| 1.8 | Мощность электродвигателя, не более | кВт |  | 3 |  |
| 1.9 | КПД эл. двигателя, не менее | % |  | 82 |  |
| 1.10 | Ток, не более | А |  | 7 |  |
| 1.11 | Номинальное напряжение | В |  | 380 |  |
| 1.12 | Средний ресурс до кап. ремонта, не менее | час |  | 7000 |  |
| 1.13 | Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее | час |  | 20000 |  |
| 1.14 | Назначенный срок службы, не более | лет |  | 20 |  |
| 1.15 | Среднее время до восстановления | час |  | 3 |  |
| 1.16 | Степень защиты, не менее | IP |  | 68 |  |
| 1.17 | Материла корпуса и рабочих колёс, не хуже |  |  | чугун |  |
| 1.18 | По принципу действия |  |  | динамический, центробежный |  |
| 2 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальные габариты насоса H/L/B | мм |  | 750/500/400 |  |
| 3 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Электронасос со шнуром (кабелем) питания, не менее 10 м. длиной |  | 1 шт. | В соответствии с конкурсной документацией |  |
| 3.2 | Паспорт изделия |  | 1 экз. |  |  |
| 3.3 | Руководство по эксплуатации |  | 1 экз. |  |  |
| 3.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее |  | мес. | 24 |  |

| Ф И О Ответственного | Елена Дмитриевна Скрипелёва |
| --- | --- |
| Должность | Начальник участка очистных сооружений канализации в п. Аэропорт |
| Телефон/факс | + 7 (963) 808 64 93 |
| Электронный адрес | e.skripileva@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| И.о. технического директора | Громов С.Н. |
| Подпись |  |

Исп. Е.Д. Скрипелёва+ 7 (963) 808 64 93