## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
___________________ А.Е. Панов
| Организация-заказчик | ООО "Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-115
для капитального ремонта котла водогрейного Ferolli Prexsterm RWS-1060 c газовой горелкой
| Инв.№102928 | Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.
№ п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов |  | Ед. изм | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | Плита фронтовая стальная с огнеупорной изоляцией | Монтаж двухступенчатой газовой горелки с газовой рампой на фронтовую плиту.производительность горелки 120м3/час | Демонтаж участка газопровода Ду80,собранного на фланцах |  | м | 0.8 | Фланцевое соединение Ду80,Ру10-2шт
2 |  |  | Демонтаж двуступенчатой газовой горелки с газовой рампой с фронтовой плиты котла |  | шт | 1 | Масса 0,15т
3 |  |  | Демонтаж фронтовой плиты с котла жаротрубного мощностью 1,06МВт |  | шт | 1 | Масса 0,2т
4 |  |  | Монтаж новой фронтовой плиты на котел Ferolli RWS-1060 мощность 1,06МВт |  | шт | 1 | Масса 0,2т
5 |  |  | Монтаж двухступенчатой газовой горелки с газовой рампой на фронтовую плиту.производительность горелки 120м3/час б/у |  | шт | 1 | Масса 0,15т
6 |  |  | Монтаж участка газопровода Ду80,собранного на фланцех (существующ.) |  | м | 0,8 | Фланцевое соединение Ду80,Ру10-2шт
7 |  |  | Проверка участка монтируемого газопровода на плотность давлением воздуха 0,1кгс/см2 в течении1 часа |  | м | 2
8 |  |  | Включение котла в работу,проверка и регулировка автоматики безопасности и регулирования горелки |  | шт | 1 | Мощность котла 1,06МВт
9 |  |  | Проверка и регулировка качества сжигания топлива горелки |  | шт |  | Мощность котла 1,06МВт
Начальник ГОКС ________________________________________________ Д.И. Левин
Ведущий инженер УКСиР _________________________________________ М.А.Помякушина
СОСТАВИЛ: НачальникУРиОЭ _____________________________________ А.А.Боронихин