|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» ________________________Бирюков В.В. «______» _____________________ 2022г. |
| --- | --- |

Техническое задание № ПКС 4-03/22

на выполнение инженерно-геодезических  изысканий

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056 г.Самара. ул.Луначарского д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Ф-л Банка ГПБ (АО) «ПОВОЛЖСКИЙ» г. Самара К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: info@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Заявления от физических и юридических лиц |
| 3 | Наименование и местоположение | Наименование: выполнение инженерно-геодезических изысканий и исполнительной съемки на вновь построенные сети водоснабжения и водоотведения, для ввода в эксплуатацию. Местоположение: г. Самара |
| 4 | Источник финансирования | Дополнительные услуги |
| 5 | Цель и назначение работ | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения на территории города Самары. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | В соответствии с Техническими условиями. Технические условия на водоснабжение объекта предоставляются Заказчиком. Сбор недостающих для составление исполнительной документации исходных данных осуществляется силами Подрядчика. |
| 7 | Состав работ | - Сбор и анализ существующих архивных планово-картографических материалов; - рекогносцировочное обследование территории; - изготовление и закладка центров, временных реперов геодезических пунктов, точек съемочного обоснования; - создание планово-высотных съемочных сетей, с закреплением точек геодезической сети и привязкой ее к исходным пунктам ГГС; - обработка геодезической информации, составление схемы геодезических сетей, вычисление координат и высот точек съемочной сети; - выполнение топографической съемки в масштабе 1:500-1:1000 с детальной съемкой элементов ситуации и рельефа ; - выполнение исполнительной съемки трассы водопровода, канализации, для ввода в эксплуатацию сетей и сооружений; - определение планово-высотного положения элементов местности углов отдельных капитальных зданий и сооружений; - определение планово-высотного положения выходов подземных коммуникаций и оснований надземных сооружений, обследование колодцев и надземных коммуникаций; - составление инженерно-топографического плана масштабов 1:500-1:1000, с нанесением подземных коммуникаций (сооружений); - подготовка и выпуск векторного топографического плана с зарамочным оформлением; - сдача материалов и документов для проведение согласования топографо-геодезических и картографических работ в Департамент Градостроительства г.о. Самара; - оформление необходимых отчетных технических материалов и документов пояснительной записки выполнения топографо-геодезических работ, оформления картографических материалов); |
| 8 | Содержание и технические требования к топографо-геодезическим работам Состав документов, точность, обеспечение необходимыми данными при создании топографических планов. | Сбор и анализ существующих архивных планово-картографических материалов: Выполнить запрос в Федеральные, Государственные, муниципальные фонды, о наличии пунктов ГГС, картографических материалов и фотодокументов в границах проектируемого объекта. Рекогносцировочное обследование территории; На основании предоставленных ситуационных планов, электронных картографических сервисов Яндекс карты, уточнить расположение участка топографо-геодезических работ, наметить маршруты передвижения на объект. Изготовление и закладка временных реперов геодезических пунктов, точек съемочного обоснования; На базовой стоянке изготовить геодезические знаки временного и долговременного использования: - временный знак - (арматура диаметр 6-8 (мм) длина 40 (см). - геодезический знак долговременного использования- (арматура диаметр не менее 10 (мм) длина 80 (см). Разработать проект геодезических, съемочных сетей, проект расположения исходных геодезических пунктов (ГГС), места установки знаков временного и долговременного использования (точек съемочного обоснования); Места установки геодезических знаков временного и долговременного использования должны быть легкодоступны, хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную сохранность. Геодезические знаки на местности должны выбираться с учетом возможности использования их в качестве точек съемочной сети. Между двумя смежными знаками должна быть, как правило, обеспечена видимость с земли. На каждый геодезический знак составить абрисы с привязкой к постоянным предметам местности не менее чем тремя промерами. П р и м е ч а н и я 1 Показатели СКП положения пунктов, определяемых ГНСС измерениями, относительно исходных применяют в случаях, когда исходными являются пункты сетей ВГС и СГС-1. 2 В случае использования исходных пунктов, точность положения которых, несмотря на представленный в каталогах класс (разряд), старший к классу (разряду) создаваемой сети, может быть ниже точности измерений, выполняемых современными геодезическими приборами, при уравнивании рекомендуется применять обоснованные в программе методы, позволяющие ослабить потерю точности взаимного положения создаваемой опорной геодезической сети (или сети специального назначения) вследствие неудовлетворительного качества исходных пунктов.. Основные характеристики точности измерений в высотных опорных геодезических сетях Показатель; Точность измерения в ходах и сетях (полигонах) нивелирования (мм). II класс; III класс; IV класс; Техническое (геометрическое или тригонометрическое). Допустимые невязки в полигонах и по линиям нивелирования, f, мм; 5; 10; 20; 50 10*. СКП измерения превышения на станции, мм, не более; 0,30; 0,65; 3,0; 8,0. СКП определения отметок пунктов нивелирной сети относительно исходных пунктов в самом слабом месте, мм; 10; 20; 30; 50. П р и м е ч а н и е – L – длина хода в км, n – число станций на 1 км хода. * При числе станций на 1 км хода более 25.. СКП (средняя квадратическая погрешность) положения пунктов уравненной съемочной геодезической сети относительно исходных пунктов опорной сети не должны превышать величин Масштаб топографической съемки для создания инженерно-топографических планов и ИЦММ; СКП в определении координат пунктов (точек) съемочной геодезической сети относительно пунктов опорной геодезической сети, м, не более. Застроенная территория, открытая местность на не застроенной территории; Не застроенная территория, закрытая растительностью. 1:1000; 0,10; 0,15. 1:500; 0,08; 0,10. 1:200; 0,05; –. Выполнение топографической съемки 1:500-1:1000 масштабов с детальной съемкой элементов ситуации и рельефа, определение планово-высотного положения элементов местности углов отдельных капитальных зданий и сооружений; Топографическая съемка для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства должна выполнена в масштабах 1:500- 1:1000. Линейные участки проектируемой трассы водопровода выполнить в масштабе создаваемого плана 1:500, Пересечения с искусственными, естественными сооружениями (железные дороги, путепроводы, мосты, водные объекты, овраги) –выполнить в масштабе создаваемого плана 1:500. Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров местности с четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы, не должны превышать в масштабе плана на не застроенных территориях -0,5 мм для открытой местности. Средняя погрешность определения планового положения промерных точек относительно ближайших пунктов (точек) съемочного обоснования при инженерно-гидрографических работах на реках, внутренних водоемах и акваториях не должна превышать 1,5 мм в масштабе плана. Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана. Средняя величина расхождений в плановом положении точек подземных коммуникаций и сооружений с данными контрольных полевых определений относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать: 0,2 м–в масштабе 1:500; 0,3 м – в масштабе 1:1000; Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных коммуникаций и сооружений, полученными с помощью приборов поиска подземных коммуникаций и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15 % глубины заложения. |
| 9 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 10 | Требования к технологическим решениям | Работы должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН и другими техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 11 | Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание, проект на водоснабжение объекта предоставляются Заказчиком. Сбор недостающих исходных данных осуществляется силами Подрядчика. |
| 12 | Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 13 | Сроки выполнения работ | 10 (Десять) рабочих дней с момента получения заявки |
| 14 | Требования по согласованию исполнительной документации | Подрядчик обязан получить Согласование рабочей документации с ООО «СКС» |
| 15 | Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | Готовую техническую документацию и все материалы к ней передать Заказчику. Количество экземпляров на бумажном носителе - 2 экз., в электронном — 1 экз. Документация должна быть сброшюрована с проставленной сквозной нумерацией листов. |
| 16 | Дополнительные требования и особые условия | Не требуется |

Руководитель производственно-коммерческой службы                                  А.В. Маршалов