## Лист7
“СОГЛАСОВАНО“ |  |  | май 2022г. | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный энергетик |  |  |  | Начальник УКСиР
ООО“Самарские коммунальные системы“ |  |  |  | ООО "Самарские коммунальные системы"
___________________С.Л.Нагорный |  |  |  | ______________________А.Е. Панов
Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-З-123
на капитальный ремонта сети информационной ГОКС
| Инв.№ 201097 |  | Местонахождение ОС: ул.Обувная 136, Куйбышевский район
№ п/п | Виды конструктивных элемнтов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед.изм. | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Кабель «Витая пара» | Повреждение кабеля Витая пара на нескольких участках общей протяженностью 1300 метров. | Демонтаж с опор ВЛЭ 0,38-10 кВ существующего кабеля.»Витая пара». | метр | 1300
2 | 4: Демонтаж зажимов натяжных АС35; 5: шт; 6: 26
3 | 4: -болты с гайками и шайбами строительные; 5: т; 6: 0.04
4 | 4: -детали крепления стальные; 5: кг; 6: 50
5 | 4: Монтаж зажимов натяжных АС35 для 8-образных кабелей (диэл.) 3-5 мм. 1 кН; 5: шт; 6: 26
6 | 4: Монтаж на опорах ВЛЭ 0,38-10 кВ нового одномодового оптического кабеля подвесного ОК-В-А-4кН четырехволоконного на участках ЗУА№2 - НССО №2 — НССО№1 - Административное здание (АТС).; 5: метр; 6: 1300
7 | Шкаф связной с оптокроссом. | Шкаф связи пришел в негодность по причине коррозии металла и требует замены. | Демонтаж навесного шкафа связи в зданиях НССО№2 — НССО№1. | шт | 2
8 | 4: Монтаж навесного шкафа связи 19, 600x430x300 с оптокроссом на 8 портов типа КРС-8-LC в зданиях НССО№2- НССО№1.; 5: шт; 6: 2
9 | 4: Сварка 4-х оптоволокон в оптокроссах в зданиях ЗУА№2-НССО№2-НССО№1-Административное здание (АТС0) и муфте на опоре ЛЭП .; 5: шт; 6: 28
10 | 4: Монтаж в шкафу оптического трансивера SFP WDM 1/25G Tx1310/Rx1550 3km LC.; 5: шт; 6: 6
11 | 4: Монтаж в шкафу оптического преобразователя медиаконвертера D-LINK DMC-G01LC.; 5: шт; 6: 6
12 | 4: Монтаж в шкафу Ehernet коммутатора 24-х портового Cisco SF300-24-Port10/100 Managed Switch.; 5: шт; 6: 2
13 | 4: Укладка пачкорда оптического simplex LC-LC (1м).; 5: шт; 6: 6
14 | 4: Укладка пачкорда Ehernet (2м).; 5: шт; 6: 12
15 | 4: Установка 4-х одномодовых одноволоконных SFP- модулей Tx1310/Rx1550 3km LC/ и тестирование линий.; 5: шт; 6: 4
| Начальник ГОКС | Д.И.Левин
| Ведущий инженер УКСиР М.А.Помякушина | _______________________________________________ М.А.Помякушина | М.А.Помякушина
| Начальник УРи ОЭ | А.А.Боронихин
,