СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР                                                                                                                                                                                                                           Главный энергетик

______________А.Е. Панов                                                                                                                                                                                               ___________ С.Л. Нагорный

Организация-заказчик                                                          ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

| Номер документа | Дата составления |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № СКС-2023-В-З-589

Капитальный ремонт (замена)  кабеля  для подключения насосного агрегата №6

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и тд)

Инв. № 13670                                                                                                                                                     Местонахождение ОС:         ___НФС-2

| Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насосная станция 2-го подъема (машинный зал) | Демонтаж кабельной линии | Демонтаж бу кабеля АВБбШнг 3*70 (6кв) | м | 70 | из лотка |
|  |  | Демонтаж стальной полосы заземления 4*40 | м/п | 20 | проложена открыто |
|  | Монтаж кабельной линии | Монтаж кабельных стоек к потолку анкерными болтами 8х100мм (140шт) | шт. | 35 |  |
|  |  | Монтаж полок ГЭМ 300мм | шт. | 70 |  |
|  |  | Монтаж лестничного лотка 200*50*3000 | п.м | 50 |  |
|  |  | Штроба (бетон, плитка) глубина 200мм ширина 120мм | м/п | 10 | в полу |
|  |  | Заделка штробы цементно-песчанным раствором М 100 после монтажа трубы | м/п | 8 |  |
|  |  | Монтаж кабеля АВБбШнг 3*70 (6кв) в лотке с креплением | м/п | 60 |  |
|  |  | Монтаж кабеля АВБбШнг 3*70 (6кв) в трубе ПНД Ду-75мм, с прокладкой в стальной трубе Ду-100мм , с установкой трубы | м/п | 10 |  |
|  |  | Установка отводов стальных на 90° ДУ-100мм | шт | 2 |  |
|  |  | Монтаж концевых муфт ЗКНТп -10- 70/120 | шт. | 2 |  |
|  |  | Монтаж полосы заземления 4*40 | м/п | 60 | сталь г/к ст3 |
|  |  | Монтаж перемычки ПВ3 1*6 шт 8 | шт.//м | 8/4 |  |
|  |  | Заделка отверстия (проходная гильза ) монтажной пеной и цементно-песчанным раствором М-100 | шт. | 2 | перекрытие |
|  |  | Присоединение кабеля к электродвигателю насосного агрегата | жилы | 3 |  |
|  |  | Вывоз и утилизация мусора на расстояние до 10км | т | По расчету |  |

# Начальник НФС-2                                          _________________________________________________ /И.А. Кашкинов/

(подпись)

Инженер УКСиР                                                     _________________________________________________ /И.А. Куракина /

(подпись)

СОСТАВИЛ:   Начальник  УРиО/Э     ________________    Р.Е. Бондаренко

(должность)                                      (подпись)                                 (ф.и.о.)