«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник  ПТУ                                                                                                                                                                                                       Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                          ____________  А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-303.2 (Изм)

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная  по адресу: ул. Фрунзе, 19

(инв № 8093)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ ,необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Откачка канализационных стоков | м/ч | 8 |  |
| 2 |  |  | Разборка а/б покрытия внутриквартального проезда толщ 10 см с погрузкой и вывозом на 25 км | м2/м3 | 6,25/0,625 |  |
|  |  |  | Разборка щебеночного основания фракции 20-40 мм толщ 22 см с погрузкой и вывозом на 25 км | м3 | 1,375 |  |
| 3 | К/колодец КК-2 h=3м | разрушение | Разработка грунта 2 группы экскаватором вместимостью 0,5м3 с погрузкой и вывозом на 25 км | м3 | 15 |  |
| 4 |  |  | Доработка грунта вручную, грунт 2 гр, с устройством откосов с погрузкой на автосамосвалы и вывозом на 25 км | м3 | 1 |  |
| 5 | Труба кер. д-150 мм | Разрушения, переломы | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы (патрубками) ПЭ 100 SDR17 Д — 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы Д-150 мм (керамика) | м | 25 |  |
| 6 |  |  | Обратная засыпка траншеи песком с проливом и уплотнением | м3 | 16 |  |
| 7 |  |  | Заделка арок керамическим кирпичом | м3 | 0,3 | 3 арки |
| 8 | КК-1 траншея 2,5*2,5*2,5 | Разрушение кирпичной кладки КК-1 h=2,5 м | Разработка грунта 2 группы экскаватором вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы и вывозом на 25 км | м3 | 11 |  |
| 9 |  |  | Доработка грунта вручную, грунт 2 группы с устройством откосов с погрузкой и вывозом на 25 км | м3 | 1,2 |  |
| 10 | КК-1 |  | Демонтаж люка чугунного тип «Т» | шт | 1 |  |
| 11 |  |  | Демонтаж существующего кирпичного колодца Д=1,3 м в 1 кирпич | м3 | 2,9 |  |
| 12 |  |  | Устройство нового сборного ж/б колодца Д=1,5м h=2,5м Щебеночное основание под колодцы 1,77м2 толщ.100 мм Устройство бетонной подготовки- 1,77м2 толщ 100 мм В3,5 Плита днища ПН-15-1 шт Устройство бетонного лотка В15 - 1,37м3 Кольцо стеновое КС 15-9-2шт Плита перекрытия КЦП 1-15-1 шт КО-6-3 шт Обмазочная гидроизоляция - 11,77м2 С-1-0,4 (высотой 1,8 м) - 1 шт Огрунтовка м/к ГФ-021 за 1 раз, окраска м/к ПФ-115 за 2 раза-11,77м2 Монтаж люка типа Т - 1шт Гильза ст. Ø273*5 мм l-0,2 м (3 шт.) | шт | 1 |  |
| 13 |  |  | Обратная засыпка котлована 2 группы грунтов с погрузкой и перевозкой на 25 км (временная схема) | м3 | 12,2 |  |
| 14 | КК-2 | Разрушение кирпичной кладки КК-2 h=3 м | Демонтаж люка чугунного тип «Т» | шт | 1 |  |
| 15 | КК-2 |  | Разборка существующего кирпичного колодца Д=1 м | м3 | 2,8 |  |
| 16 |  |  | Устройство нового сборного ж/б колодца Д 1000мм h=3м Щебеночное основание под колодцы 0,785м2 толщ.100мм Устройство бетонной подготовки-0,785 м2 толщ 100 мм В3,5 Плита днища ПН-10-1 шт Устройство бетонного лотка В15 — 0,7м3 Кольца стеновые КС 10-9-3шт Плита перекрытия КЦП 1-10-1 шт Доборки КО-6-1 шт Обмазочная гидроизоляция - 12,5м2 Стремянка С-1-0,5(высотой 2,1 м)-1 шт Огрунтовка м/к ГФ-021 за 1 раз, окраска м/к ПФ-115 за 2 раза-12,5м2 Монтаж люка типа Т - 1шт Гильза ст. Ø273*5 мм l-0,2 м (3 шт.) | шт | 1 |  |
| 17 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на расстояние 25 км | т | По расчету |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                    Помякушина М.А...

Инженер ЦЭК                                                                                                                                                   Накарякова С.Н.