| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | Б/Н | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

| Наименование МТР: Погружной центробежный моноблочный для хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Хозяйственно-бытовые |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | 40-45 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | 27-30 |
| 1.4 | КПД агрегата, не менее | % | 45 |
| 1.5 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | 0 ....+40 |
| 1.6 | Материал корпуса насоса, не хуже |  | чугун |
| 1.7 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | чугун |
| 1.8 | Тип рабочего колеса |  | Открытое с режущей кромкой для перекачивания длинноволокнистых включений |
| 1.9 | Свободный проход колеса, не менее | мм | 80 |
| 1.10 | Уплотнение вала насоса |  | Двойное торцевое с промежуточной масляной камерой или аналог |
| 1.11 | Конструктивное исполнение насоса |  | Погружной с рубашкой охлаждения |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность номинальная, не более | кВт | 11 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 3 x 380-415 |
| 2.3. | Номинальная скорость вращения, не более | об/мин. | 2900 |
| 2.4. | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.5. | Номинальный ток (FLC), не более | A | 21 |
| 2.6. | Максимальное количество пусков, не более | Ед/ч | 10 |
| 2.7. | Датчики контроля температуры обмоток (pt1000) | наличие | да |
| 2.8 | Датчик влажности в масляной камере | наличие | да |
| 2.9 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 68 |
| 2.10 | Длина погружного кабеля, не менее | м | 10 |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1. | Насосный агрегат | Комп. | 1 |
| 3.2. | Автоматическая трубная муфта | Компл. | 1 |
| 3.3. | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Комп. | 3 |
| 3.4. | Инструкция эксплуатации на русском языке | Комп. | 1 |
| 3.5. | Гарантийные обязательства от производителя, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО Ответственного: | Климасов Алексей Сергеевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | 89879129241 |
| Электронный адрес: | aKlimasov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |