Согласовано:                                                                          		   	   			                                                                           Утверждаю:

Начальник ПТУ									   	                                                                           Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»                                                                                                      ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_______________ Шаров Е.А.						                                                                                         _____________Панов А.Е.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

К ТЗ № СКС-2023-С-3-625

# На капитальный ремонта насосного оборудования КНС ЖК «Куйбышев»

Объект: КНС ЖК «Куйбышев»

инв № Б/Н

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосный агрегат KSB KRTF 80-250/172UG-S | Сквозная коррозия корпуса | Демонтаж насосного агрегата KSB KRTF 80-250/172UG-S | шт. | 2,0 | Вес насоса 191 кг. |
| 2 |  |  | Монтаж насосного агрегата SEMPA DPT-F3 80-315HE | шт. | 2,0 |  |
| 3 |  |  | Монтаж подьемного сооружения (лебедки) | шт. | 2 |  |
| 4 |  |  | Демонтаж шкафа управления насосной станцией | шт | 1 | Вес 40кг |
| 5 |  |  | Монтаж шкаф (пульт) управления насосной станцией навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм: Шкаф управления 3-мя насосами 15 кВт, с устройством плавного пуска и системы автоматического включения насосных агрегатов | шт | 1 |  |
| 6 |  |  | Монтаж системы автоматического включения насосного оборудования: Комплект стандартных поплавковых выключателей Grundfos LS 0002A или аналог (4шт в комплекте),включая кронштейн для крепления с кабелем 10м. | шт | 1 |  |
| 7 |  |  | Пусконаладочные работы :(УПП-3 шт, поплавковые выключатели — 1 комплект) Преобразователь частотный (2шт.) Датчик контактный (4шт) | 1система | 1 |  |

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                               Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                         Шеплев Д.А.

Начальник участка № 1 ЦКНС                                                                                                                                   Климасов А.С.