|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник управления капитального строительства и ремонта |
|  |  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  |  | _______________Бычков М.М. |
|  |  | «___»________________2023 |

Организация –заказчик                         ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-3

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-80

для капитального ремонта кровли здания производственно-бытового корпуса

(наимен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

Местонахождение ОС: Административно-бытовой корпус

Инв. № 621

| № п/п | Виды констр.элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рулонный материал | Вздутия, многочисленные дефекты целостности покрытия, нарушения герметичности | Разборка покрытия из рулонных материалов | м2 | 270 |  |
| 2 | Короба парапетные | Коррозия | Разборка парапетных коробов шириной 0,6м из оц.стали | м | 75 |  |
| 4 | Стяжка | Трещины | Разборка выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм | м2 | 100 |  |
| 5 |  |  | Устройство выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм | м2 | 100 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка битумной эмульсией ц/п стяжки под водоизоляционный кровельный ковер и оснований вент. камер | м2 | 270 |  |
| 7 |  |  | Устройство дополнительных слоев в зоне вент камер и водосливных воронок из техноэласта в два слоя (3 вент. стойки, 1 воронка ) | м2 | 3,5 |  |
| 8 |  |  | Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя техноэласта | м2 | 270 |  |
| 9 |  |  | Устройство примыкания к парапету в 2 слоя техноэласта высотой до 0,5 м без фартука | м | 75 |  |
| 10 |  |  | Замена Т-образного стального поддерживающего элемента под отлив двухстороннего (костыль) толщина ст. 4 мм | шт/т | 100/0,1 | Установка через 750 мм |
| 11 |  |  | Монтаж парапетных коробов шириной 0,6 м (новые) из оцинкованной стали толщ. 0,7 м | м | 75 |  |
| 12 |  |  | Погрузка и перевозка строит. мусора с использ. механизмов на 15 км | т | По расчету |  |
| 13 | Воронка водосточная | Коррозия | Демонтаж воронки водосточной (чугунной) | шт | 1 |  |
| 14 |  |  | Прочистка водосточных труб Д-76 | пм | 3,5 |  |
| 15 |  |  | Монтаж водосточной чугунной воронки Д-76мм с герметизацией зазора монтажной пеной | шт | 1 |  |

И.о. начальника НФС – 3 							                                                                                                          А.В. Герасимов

Составил начальник УНС															        С.В. Каплин

Вед. Инженер УКСиР			                                                                                         М.А. Помякушина