«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           И.о. начальника  ПТУ                                                                                                                                                                                               Начальник УКСиР

_____________ И.Н. Лапкин                                                                                                                                                                     ____________  М.М. Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-303.10

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная  по адресу: ул. Ново-Садовая, 23

(инв № 04175К)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ ,необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вскрытие | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 4,2 |  |
| 2 |  |  | Засыпка вручную траншеи, группа грунтов 2 | м3 | 4,2 |  |
| 3 | Труба кер. д-150 мм | Разрушения, переломы | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы (патрубками) ПЭ 100 SDR17 Д - 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы Д-150 мм (керамика) | м | 3 |  |
| 4 |  |  | Демонтаж сборного ж/б колодца в мокрых грунтах | м3 | 1,92 |  |
| 5 |  |  | Устройство нового сборного ж/б колодца Д=1,м (на 2 шт.) Устройство лотка — 0,5 м3 из бетона В15 (М200) Плита перекрытия ПП10-1-2 шт КО-6-6 шт Демонтаж и монтаж люка б/у типа Т - 2 шт Замена гильзы ст. Ø273*5 мм l=0,4 м в изоляции - 2шт | шт | 2 |  |
| 6 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на расстояние 25 км | т | По расчету |  |

И.о. начальника ЦЭК                                                                                                                                        Пантелеев А.С.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                    Помякушина М.А.