РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОДРЕСУРС»

| «Согласовано»: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Отдел геологии и лицензирования по Самарской области «___»___________________ ______________________ | «Утверждено»: Главный управляющий директор (по доверенности б/н от 01.09.2022) ООО «Самарские коммунальные системы» «___»_____________Бирюков В.В. |
| --- | --- |

Технический проект ликвидации скважины №3 участка месторождения Новокуйбышевское озера Большое Лебяжье (участок Озерный) при досрочном прекращении правом пользования.

.

Месторождение подземных вод «Новокуйбышевское»

Участок «Озерный»

Генеральный директор

ООО «ВОДРЕСУРС»                                                                           Лутков Д.А.

Гидрогеолог

ООО «ВОДРЕСУРС»                                                                        Суханов А.А.

Начальник НФС-3

ООО «Самарские коммунальные системы»                                 Никитин А.В.

Краснодар, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ……………………………...........………………….…..……………………. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткая гидрогеологическая характеристика участка………..............……….. | 5 |
|  | 1.1 Сведения о связи водоносного горизонта, эксплуатируемого скважиной, с другими водоносными горизонтами и с поверхностными водами....................... | 6 |
| 2 | Конструкция ликвидируемой скважины и ее техническая характеристика…… | 6 |
| 3 | Состав и порядок производства ликвидационных работ…………………...…… | 7 |
| 4 | Проект производства по ликвидационному тампонажу…………………...….... | 8 |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды ………………….……………........ | 11 |
|  | 5.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения................................................ | 11 |
|  | 5.2. Охрана растительного и животного мира........................................................ | 12 |
|  | 5.3. Охрана и рациональное использование земель............................................... | 13 |
|  | 5.4. Охрана поверхностных водных объектов…………………………………… | 14 |
| 6 | Техника безопасности при проведении работ........................................................ | 14 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….……………………….... |  | 16 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ……………………………………….. |  | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Задание на проектирование………………………………………………………. | 18 |
| 2 | Схема ликвидационного тампонажа скважины №3……………………………. | 23 |
| 3 | Выписка из реестра СРО…………………………………………………………. | 24 |
| 4 5 | Протокол № 150-ПВ/Л-СМР…………………………………………………….. Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 3……………………………………… | 26 30 |

ВВЕДЕНИЕ

Водозаборная скважина № 3 АО «Водные технологии» расположены в г. Самара, Куйбышевский район, озеро Большое Лебяжье. Участок недр Озерный Новокуйбышевского месторождения подземных вод.

Основная цель – ликвидация скважины с разработкой соответствующей технологии природоохранных мероприятий по предупреждению возможного техногенного загрязнения подземных вод.

Основная информация о недропользователе приведена в таблице ниже:

Таблица 1.1. Информация о недропользователе

| 1 | Полное наименование | Акционерное общество «Водные технологии» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Краткое наименование | АО «Водные технологии» |
| 3 | Юридический адрес | 443065, г. Самара, ул. Вологодская, д. 10 |
| 4 | Почтовый адрес | 443065, г. Самара, ул. Вологодская, д. 10 |
| 5 | ИНН | 3328462474 |
| 6 | КПП | 631401001 |
| 7 | ОГРН | 1083328007179 |
| 8 | Телефон | (846) 979 93 80 / (846)336-89-05 |
| 9 | E-mail | info@samcomsys.ru |
| 10 | Должность руководителя предприятия | Генеральный директор |
| 11 | Ф.И.О. руководителя (полностью) | Юданычев Дмитрий Евгеньевич |

Настоящий проект разработан в соответствии со следующими документами:

− Федеральный  закон РФ «О недрах» РФ от 21.02.1992г. № 2395-1;

− Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. От 29.12.2014);

− Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.;

− Постановление Верховного Совета РФ от 15.07.1992 №3314-1 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами;

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил;

− СП 2.1.5.1059-01» (вместе с «СП 2.1.5.1059- 01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила», утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2001 № 2886);

− «Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод (1968 г.)»;

− Постановлением Правительства Российской Федерации № 2127 от 30.11.2021 г. «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами».

При составлении настоящего проекта использовались материалы, освещающие геолого-гидрогеологические условия рассматриваемой территории, учётные карточки с фактическими данными литологического строения разреза и гидрогеологического опробования по скважине, а также ее технической конструкции.

Таблица 1.2. Географические координаты устья водозаборной скважины в системе координат Пулкова -42

| № скв. | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды |
| 3 | 53 | 06 | 25,2 | 50 | 00 | 44,0 |

Таблица 1.3. Географические координаты устья водозаборной скважины в системе координат ГСК-2011

| № скв. | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды |
| 3 | 53 | 06 | 25,916 | 50 | 00 | 38,605 |

На рисунке 1.1. приводится обзорная карта расположения скважины № 3               АО «Водные технологии».

скв.3

масштаб 1:100 000

Рис. 1.1. – Обзорная карта расположения водозаборной скважины

1. Краткая гидрогеологическая характеристика участка

В гидрогеологическом отношении территория приурочена к Сыртовскому артезианскому бассейну II порядка. На участке недр расположен в настоящее время недействующий водозабор с пятью скважинами, подлежащими ликвидационному тампонажу.

В геологическом строении описываемого участка принимают участие отложения казанского яруса средней перми, представленные известняками вскрытой мощностью 20-25 м, неогеновые глины мощностью до 5 м, четвертичные аллювиальные отложения, представленные переслаиванием песков, глин и суглинков мощностью до 25 м.

Эксплуатируется казанский водоносный комплекс (P2kz). Водовмещающие породы – известняки трещиноватые. Подземные воды безнапорные. Статические уровни зафиксированы на глубине от 2,4 м до 12,2 м.

По химическому составу подземные воды пресные, сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, с минерализацией 1815-2057 мг/дм3, общей жесткостью 15-25 °Ж и содержанием железа общего до 5 мг/дм3. Ранее, при функционировании водозабора, перед подачей потребителям, проводились мероприятия по водоподготовке.

Водозабор состоит из пяти скважин (№№ 1, 2, 3, 4, 5) глубиной от 50 до 55 м, расположенных на южном и северном берегу озера Большое Лебяжье.

1.1 Сведения о связи водоносного горизонта, эксплуатируемого скважиной, с другими водоносными горизонтами и с поверхностными водами

Водоносный комплекс относится к категории недостаточно защищенных (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

2. Конструкция ликвидируемой скважины и ее техническая характеристика

Глубина скважины составляет 55,0 м. Обсадная колонна Ø 14” установлена в интервале 0,0-15 м, обсадная колонна Ø 10” установлена в интервале 0,0-35 м. Фильтровая колонна Ø 6“ установлена от 33 до 55 м и состоит:

- 33 - 46 м глухая надфильтровая часть колонны;

- 46 - 55 м фильтрующая часть.

В скважине на глубине 28,0 м установлен насос ЭЦВ 8-25-80.

Расположена в наземном кирпичном павильоне размерами 5,5х3,5 м, обвязка устья скважины находится в удовлетворительном состоянии, оголовок надежно герметизирован. Зона санитарной охраны 1 пояса выдержана радиусом 50,0 м, имеется подъездная грунтовая дорога, по периметру – ограждение из металлической сетки. Территория спланирована для отвода поверхностного стока, не замусорена, имеется редкая кустарниковая растительность.

В настоящее время, вследствие кольматации фильтровой зоны, производительность резко снижена – скважина подлежит ликвидационному тампонажу.

Состояние обсадных труб, другого оборудования скважины в период обследования перед ликвидационным тампонажем удовлетворительное.

Геолого-технические параметры водозаборной скважины АО «Водные технологии» приведены ниже.

Таблица 2.1 Геолого-технические параметры скважины

| № п/п | Паспортный номер скважины Год бурения | Адрес места расположения скважины | Глубина, м. Возраст | Интервалы установки фильтров, м | Конструк-ция скважины Диаметр, мм. Глубина, м | Q, м3/ час | S, м пьезом. уровень | H, м, динам.ур-нь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Скв.№3 ПРОМБУРВОД ______________ 1991 | г.Самара, Куйбышевс-кий район, озеро Большое Лебяжье | 55,0 _______ P2kz | фильтрующая часть ф.к. 46-55 | 14” 0-15 10” 0-35 ф.к. 6” 33-55 | - | 10,0 | - |

3. Состав и порядок производства ликвидационных работ

К работам по ликвидационному тампонажу скважины допускаются работники организаций, имеющих Свидетельство саморегулируемой организации на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Ликвидационный тампонаж проводится с применением бурового станка типа ПБУ, УРБ – 2А2, или аналогичных по следующим стадиям:

1. Перед выполнением работ – обследование состояния скважины в присутствии представителей ООО «Самарские коммунальные системы»;

2. Демонтаж водоподъемного оборудования;

3. Чистка скважины от заиливания желонкой диаметром 127-146 мм, удаление из неё посторонних предметов;

4. Промывка ствола скважины раствором хлорной извести в количестве, равном тройному объему скважины перед тампонажем.

5. Засыпка с трамбованием фильтровой части скважины продезинфицированной песчано-гравийной смесью;

6. Установка цементного моста в прикровлевой части эксплуатируемого горизонта с целью восстановления естественного давления в пласте;

7. Засыпка с трамбованием глухой части скважины продезинфицированной песчано-гравийной смесью;

8. Устройство шурфа 1х1х1 м с последующей его заливкой бетонным раствором;

9. Обозначение в верхней части номера скважины и даты тампонажа;

10. Составление и подписание актов ликвидационного тампонажа.

Сроки и условия выполнения работ по ликвидации водозаборной скважины

Работы по ликвидационному тампонажу выполняются согласно настоящему Проекту, в соответствии с методическими документами:

- Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод. Министерство геологии СССР, 1968 г.

- Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов. Москва, НПО ОБТ, 1994 г.

- Новые технологии и технические средства для сооружения, освоения и ликвидации гидрогеологических скважин. ООО "Геоинформцентр", 2002 г.

По окончании тампонажных работ специализированной организацией составляется акт о проведении ликвидационного тампонирования. В акте на тампонирование отражаются сведения о производителе работ, конструкции скважины, данные о санитарной обработке скважины перед тампонированием, вид тампонирования, состав и количество тампонажных смесей, интервалы установки цементных мостов, способы испытания тампонированной скважины на герметичность.

Работы по рекультивации земель выполняются сразу же после проведения работ на ликвидационный тампонаж бездействующей скважины.

Сроки выполнения работ по ликвидации водозаборной скважины и рекультивации земель – до 30.12.2024 г.

4. Проект на производство работ по ликвидационному тампонажу

Объем ствола скважины определяется по формуле:

(1)

Д – внутренний диаметр колонны, м (толщина стенки 8 мм);

Н – интервал промывки, м.

Подставляя значения в формулу, получим:

V = 0,785 × 0,2382 × 33 + 0,785 × 0,1362 × 22 = 1,787 м3;

Расчет расхода хлорной извести производится по формуле:

(2)

, где

Р – вес хлорной извести, кг;

m – количество хлора на 1 литр воды (m = 125 мг/л);

p – содержание активного хлора в хлорной извести (обычно промышленная хлорная известь содержит 20 – 25% активного хлора);

V – объем воды, подлежащей обработке, л.

Таким образом, необходимое количество хлорной извести составит:

P=125×1787×325×104=2.68 кг

5. После промывки раствором хлорной извести, производится засыпка и утрамбовка скважины промытой и продезинфицированной песчано-гравийной смесью.

Объём песчано-гравийной смеси для засыпки определяется по формуле (1):

Д – внутренний диаметр фильтровой колонны, м;

Н1 – интервал заполнения, м.

Таким образом, для скважины 1

V = 0,785 × 0,2382 × 29 + 0,785 × 0,1362 × 15 = 1,51 м3

Дезинфекция песчано-гравийной смеси производится на месте производства работ в емкости объемом 0,25 м3 в той же пропорции хлорной извести на литр воды.

Расчет расхода хлорной извести производится по вышеприведенной формуле (2) с учетом однократного объема дезинфекции.

Таким образом, количество хлорной извести для дезинфекции песчано-гравийной смеси составит:

P=125×1507×125×104=2.26 кг

Объем материала и количество хлорной извести для его дезинфекции приводится ниже:

Таблица 4.1.

| № п/п | Внутренний диаметр колонны, м | Интервалы засыпки, м | Мощность засыпки, м | Объем песчано-гравийной смеси, м3 | Вес хлорной извести, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,238 | 1,0-30,0 | 29,0 | 1,29 | 1,93 |
| 2 | 0,136 | 40,0-55,0 | 15,0 | 0,22 | 0,33 |
| ВСЕГО |  |  | 44,0 | 1,51 | 2,26 |

6. Установка цементного моста в скважине предусмотрена в интервалах 30,0-40,0 м. Всего цементируется 7,0 м труб Ø 6”/8 и 3,0 м труб Ø 10”/8.

Для цементации необходимое количество цементного раствора определяется по формуле объема цилиндра:

Д – внутренний диаметр фильтровой колонны, м;

Н2 – интервал цементирования, м.

V = 0,785 × 0,1362 × 7 + 0,785 × 0,2382 × 3 = 0,235 м3

Для приготовления данного количества цементного раствора необходимо:

| - Цемент тампонажный | 1,00 × 0,235 = 0,235 т |
| --- | --- |
| - Песок просеянный | 0,77 × 0,205 = 0,18 м3 |
| - Вода | 0,33 × 0,205 = 0,08 м3 |

Заливка цементного раствора производится через заливочные трубы, устанавливаемые на расстоянии 3-х метров выше песчано-гравийной смеси.

7. На следующей стадии тампонажа производится:

а) рытьё шурфа размером 1*1*1м = 1 м3;

б) обрезание автогеном обсадной трубы на 1 м ниже поверхности земли;

в) установка бетонной тумбы в образовавшемся шурфе.

Для затворения бетона марки М200 следует принять следующий состав:

- портландцемент (цемент тампонажный): 1 часть по весу, кг;

- щебень: 4,5 части, кг;

- песок строительный: 3 части, кг;

- вода: 0,7 части, л.

Согласно ГОСТ 26633-2015, среднее количество цемента для 1м3 бетона составляет 245 кг.

Таким образом, для приготовления 1м3 бетона потребуется следующее количество материалов:

- портландцемент (цемент тампонажный) – 245 кг (0,25 т);

- щебень – 1102,5 кг (1,10 т);

- песок строительный – 735 кг (0,74 т; 0,46 м3 при плотности 1600 кг/м3);

- вода – 171,5 л (0,17 м3).

8. После затворения бетона на тумбе пишутся номер скважины и дата её тампонажа. Затем тумба засыпается землёй и над ней устанавливается металлический знак с теми же надписями.

Для производства ликвидационного тампонажа скважины № 3 суммарно потребуется следующее количество материалов:

Таблица 4.2

| №№ п/п | Материал | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент тампонажный | т | 0,49 |
| 2 | Щебень | т | 1,10 |
| 3 | Песок строительный | м3 | 0,64 |
| 4 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1,51 |
| 5 | Хлорная известь | кг | 4,94 |
| 6 | Вода | м3 | 0,25 |

Ликвидация или консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, считается завершенной после подписания акта о ликвидации или консервации пользователем недр с уполномоченными органами, указанными в статьях 37, 38 Закона Российской Федерации «О недрах» (ч. 5 ст. 26 Закона Российской Федерации «О недрах»).

По окончании работ составляется акт на проведение ликвидационного тампонажа в четырех экземплярах. Акт является основанием для исключения скважины из государственного водного Кадастра, баланса Заказчика и внесения изменений в лицензию на право пользования недрами.

5. Мероприятия по охране окружающей среды

5.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Воздействие на атмосферный воздух при работе бурового станка связано с выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) от источников, расположенных в пределах рабочей площадки. В связи с тем, что процесс работ ограничен по времени, он рассматривается как временный источник загрязнения атмосферы.

Основными источниками выбросов являются двигатели внутреннего сгорания машин и механизмов, эксплуатируемых при непосредственно процессе бурения, транспортировке материалов к буровой площадке, погрузочно-разгрузочных и земельных работах.

В процессе работ воздействие на состояние атмосферного воздуха будет оказываться буровой установкой на базе автомобиля УРАЛ, а также автомобилем КАМАЗ, предназначенным для перевозки бурового оборудования. Выхлоп отработанных газов при работе двигателей соответствует нормам ГОСТа и оценен органами ГИБДД.

Для предотвращения или снижения негативного воздействия выбросов на атмосферный воздух необходимо выполнять следующие мероприятия:

-выбирать режим работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК;

-сокращать режим работы оборудования (60%, 40%, 20%) в период неблагоприятных метеоусловий (штиль, приземные инверсии, опасные скорости и т.д.), для уменьшения выброса вредных веществ в атмосферный воздух;

-регулировать топливную аппаратуру дизельных двигателей автотранспорта для снижения загазованности территории буровых площадок;

- осуществлять иные мероприятия, в соответствии с выбранной технологией производства работ.

## 5.2. Охрана растительного и животного мира

Рабочая площадка с функционирующим на ней оборудованием является источником негативного воздействия на обитающих в районе объекта животных. Основным отрицательным фактором является шум, основными источниками которого являются работающие на буровой площадке машины и механизмы.

Использование глушителей шума на выхлопных патрубках дизелей и укрытие приводных и исполнительных механизмов специальными крышками, а также исключение громкоговорящей связи и сирены в период бурения позволяет значительно снизить шумовое воздействие.

Практически негативное влияние на растительные и животные сообщества ограничено площадью используемой под работы площадки. Обвалование площадки грунтом, предотвращающее растекание в случае аварийной ситуации загрязняющих стоков за ее пределы, позволяет максимально снизить негативное влияние на флору и фауну в районе проводимых работ.

Памятники природы, охраняемые территории и заповедники, а также места распространения растительных и животных эндемиков на площади участка работ отсутствуют.

## 5.3. Охрана и рациональное использование земель

Наибольший ущерб почвам наносится на этапе подготовительных работ и связан с транспортировкой строительных механизмов и машин, снятием плодородного слоя почвы с территории площадки и ее планировкой.

Негативное воздействие заключается в уплотнении и нарушении сплошности слоев грунта. Воздействие ограничено земельным отводом, предоставленным во временное пользование на период ликвидации скважины и трассами для перевозки грузов.

В исключительных случаях грунты могут подвергаться химическому воздействию, вследствие проливов и утечек с технологических площадок загрязненных сточных вод и горюче-смазочных материалов.

Потребность в земельных ресурсах для временного пользования при ликвидации одной скважины составляет 0,8 га.

На местности конфигурация и границы земельного отвода для ликвидации скважины обозначаются вешками. Производство работ осуществляется только в границах отведенного земельного отвода.

Мероприятия по предотвращению загрязнения земель:

1. Рабочую площадку спланировать и сформировать по ее периметру защитным грунтовым обвалованием. Обвалование предотвратит растекание загрязненных стоков с территории площадки в случае возникновения аварийных ситуаций и исключит загрязнение грунтов за ее пределами. В пределах защитного грунтового обвалования, возведенного вокруг площадки размещается комплекс оборудования и привышечные сооружения.

2. Хранение порошкообразных химреагентов и материалов производится на специальном складе.

3. При планировке площадки под буровую установку и при прокладывании к ней подъездных путей предусмотреть наиболее рациональное использование территории с учетом максимального использования существующих дорог и подъездов.

4. Сбор и накопление отходов осуществлять в специально предусмотренные емкости. Для временного складирования твердых производственных отходов в пределах площадки предусмотреть площадку с твердым покрытием.

5. Для хранения горюче-смазочных материалов использовать герметичные емкости. В местах возможных утечек и проливов (под вышечным, силовым и насосными блоками) устанавливать приемные емкости.

6. После окончания работ, с целью восстановления нарушенных земель, предусмотреть техническую рекультивацию рабочей площадки.

5.4. Охрана поверхностных водных объектов

Ликвидируемая скважина расположена в 72 м от уреза воды оз. Большое Лебяжье, границы площадки производства работ соответствуют границам ЗСО 1 пояса (радиусом 50 м). При условии соблюдения мероприятий, изложенных в п.3, п.5 настоящего Проекта, негативное воздействие на ближайшие водные объекты исключено.

В процессе проведения работ образуются бытовые отходы, строительный мусор, загрязняющие вещества как следствие технологических процессов. С целью охраны поверхностных водных объектов от загрязнения, должны быть проведены следующие мероприятия:

- для соблюдения санитарно-гигиенических норм, уменьшения загрязнения окружающей среды предусматривается сооружение временных выгребных ям и уборных;

- с целью недопущения загрязнения территории вокруг буровой вышки горюче-смазочными материалами и оставшимися в процессе выполнения технологических мероприятий (п.4) веществами, у буровой вышки предусматривается устройство отстойников и складов ГСМ с обеспечением контроля за их исправностью;

- образовавшийся в процессе проведения работ строительный мусор, побочные продукты технологических процессов, подлежат вывозу с территории с последующей утилизацией в соответствии с действующим законодательством;

- по мере завершения полевых работ, территория участка окончательно очищается от бытовых отходов, выгребные ямы и туалеты засыпаются грунтом.

6. Техника безопасности при проведении работ

1. При проведении технических работ по ликвидации скважины обязательно выполнение требований соответствующих разделов СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, правил безопасности при геологоразведочных работах, правил  технической эксплуатации, техники  безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей и действующих инструкций. Работы должны  производиться в строгом соответствии с утвержденной технической документацией (проектом работ).

2. Для отдыха работающих должно быть выделено место. При перерыве в работе запрещается ложиться на траву, а также под стоящей автомашиной и в непосредственной близости от них.

3. Перед включением электрической аппаратуры, включающий должен оповестить весь работающий персонал соответствующими сигналами.

4. После окончания работ все источники электропитания должны быть отключены.

5. Работы по ликвидации скважины могут быть начаты только на законченной монтажом буровой установке при наличии геолого-технического наряда (задания) и акта о приемке буровой установки в эксплуатацию.

6. Буровая должна иметь подъездные пути, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к ней.

7. Для пуска буровой установки должна  быть тщательно проверена работа всех механизмов, состояние смазки, крепление и надежность ограждений, исправность управлений, совпадение оси вышки с центром скважины, защитное заземление и т.д. Выявленные недостатки подлежат устранению до ввода буровой установки в эксплуатацию.

8. Буровая установка должна быть обеспечена средствами малой механизации, а также механизмами, приспособлениями, приборами, повышающими безопасность работ и предусмотренными для данного типа установок.

9. Контрольно-измерительные приборы, установленные на оборудовании, должны иметь пломбу или клеймо госпроверителя  или организации,  осуществляющей ремонт таких приборов. Приборы должны проверяться в сроки, предусмотренные инструкцией по их эксплуатации, а также каждый раз, когда возникает сомнение в правильности показания. Манометр и другие контрольные приборы устанавливаются так, чтобы их показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу.

10. Все рабочие, руководители и специалисты, занятые на буровой, должны работать в защитных касках.

11. На строительной площадке должны быть санитарно-бытовые помещения для обогревания и регламентированного отдыха, укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. На каждом объекте должна быть аптечка с медикаментами, набор фиксирующих шин и другие средства  для оказания первой помощи пострадавшим.

12. Освещение буровой, должно быть производиться в соответствии с нормами, приведенными в Приложении УП «Правил безопасности при геологоразведочных работах». В качестве аварийного освещения должны применять персональные эл.лампы напряжением  до 12 вольт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ответственность за своевременное и качественное проведение работ несет предприятие, на балансе которого находится ликвидируемая скважина.

Ликвидация или консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, считается завершенной после подписания акта о ликвидации или консервации пользователем недр с уполномоченными органами, указанными в статьях 37, 38 Закона Российской Федерации «О недрах» (ч. 5 ст. 26 Закона Российской Федерации «О недрах»). Для ликвидации скважины пригласить представителей Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

По окончании работ составляется акт на проведение ликвидационного тампонажа в четырех экземплярах. Акт является основанием для исключения скважины из государственного водного Кадастра, баланса Заказчика и внесения изменений в лицензию на право пользования недрами.

Подлинники актов ликвидационного тампонирования хранятся в архивах: «Заказчика», организации, выполнившей ликвидацию («Подрядчик»).

Сроки выполнения работ по ликвидации водозаборной скважины и рекультивации земель – до 30.12.2024 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

опубликованные

1. Федеральный закон РФ «О недрах» РФ от 21.02.1992г. № 2395-1;

2. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 29.12.2014);

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2127 «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 N 19 "О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01" (вместе с "СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2001 N 2886);

6. «Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод (1968 г.)».

7. Постановление Правительства Российской Федерации № 2127 от 30.11.2021 г. «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами».