Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                           Начальник УКСиР

Подразделение: ГВС                                                                                                                                                        ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ И.А. Даньчин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ № СКС-2023-В-2-466

Текущий ремонт – обработка огнезащитным составом металлических и деревянных перекрытий маш зала РЭУ ГВС.

Инв. № 358  Здание насосной станции 2-го подъема.                                                                                                                                  Подрядный способ

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Ульяновская д,2/4

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Деревянные и металлические перекрытие потолка | Истек срок действия обработки огнезащитным составом | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой 7 м | м2 | 400 |  |
| 2 | Деревянное перекрытие |  | Огнезащитная обработка составом с огнезащитной потери массы не более 9% общий расход 600 г/м2 подход согласно технологии огнебиозащитный «ОЗОН-007» | м2 | 630 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 3 | Металлическое перекрытие |  | Огнезащитная обработка составом с огнезащитной эффективностью 90 мин. подход согласно технологии краской Титан-Р, расход 1,5 кг/м2 | м2 | 250 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |

# Начальник ГВС          ___________________/ Т. А. Первова /

Начальник участка РЭУ ГВС   ________________/ Д.В. Коротун /

# Ведущий инженер ОКР     ___________________ / О.Н. Печенкина /