Наименование МТР: Гидрант пожарный,  H – 1750 мм

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда |  | Чистая воды, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | 0С | От +0,1 до +50°С |
| 1.3 | Условный диаметр корпуса ПГ | мм | 125 |
| 1.4 | Направление потока |  | Односторонне (направление потока указано на корпусе) в виде наклейки |
| 1.5 | Положение гидранта в пространстве |  | Вертикально |
| 1.6 | Рабочее давление, Рр | кгс/см2, (МПа) | Не более 10 кгс/см2, (1,0 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80 |
| 1.7 | Пробное давление Рпр | кгс/см2, (МПа) | 15 кгс/см2, (1,5 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80 |
| 1.8 | Пропускная способность ПГ |  | В соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 |
| 1.9 | Число оборотов шпинделя до полного открытия | об. | от 12 до 15 |
| 1.10 | Ход клапана ПГ | мм | 24 - 30 |
| 1.11 | Материал корпуса пожарного гидратна |  | Сталь 20 покрашенная эмалью ПФ 115 |
| 1.12 | Материал ниппеля |  | Бронза Бр 05Ц5С5 |
| 1.13 | Шток |  | Сталь Ст 45 в виде цельнолитого металлического квадрата 22х22 на конце |
| 1.14 | Шпиндель |  | Нержавеющая сталь 30Х13 |
| 1.15 | Седло клапана |  | Бронза Бр 05Ц5С5 |
| 1.16 | Крышка пожарного гидранта |  | Крышка из полиэтилена закрепленная к корпусу гидранта на тросе. |
| 1.17 | Присоединительные размеры |  | В соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 |
| 1.17.1 | Нижний фланец корпуса клапана ПГ |  |  |
| 1.17.1.1 | Диаметр нижнего фланца корпуса клапана ПГ | мм | 320 |
| 1.17.1.2 | Количество отверстий нижнего фланца корпуса клапана ПГ | шт | 6 |
| 1.17.1.3 | Межосевое расстояние отверстий нижнего фланца корпуса клапана ПГ | мм | 280 |
| 1.17.2 | Верхний фланец корпуса клапана ПГ |  |  |
| 1.17.2.1 | Диаметр верхнего фланца корпуса клапана ПГ | мм | 230 |
| 1.17.2.2 | Количество отверстий верхнего фланца корпуса клапана ПГ |  | 6 |
| 1.17.2.3 | Межосевое расстояние отверстий верхнего фланца корпуса клапана ПГ | мм | 195 |
| 1.17.2.4 | Диаметр дренажного отверстия корпуса клапана ПГ | мм | 10 |
| 1.17.3 | Материал корпуса клапана ПГ |  | Чугун СЧ 20 |
| 1.18 | Высота патрубка пожарного гидранта | мм | 125. Материал чугун СЧ20 |
| 1.19 | Материал опорного кольца |  | Чугун СЧ20 |
| 1.20 | Материал муфты |  | Чугун СЧ20 |
| 1.21 | Материал втулки корпуса клапана |  | Бронза О5Ц5С5 |
| 1.22 | Материал гайки клапана |  | Чугун СЧ20 |
| 1.23 | Болты крепления |  | Согласно ГОСТа 7798-70 |
| 1.24 | Материал резиновых уплотнений |  | Маслобензоморозостойкая резина НТА-14 |
| 1.25 | Маркировка |  | Вся информация на наклейке |
| 1.26 | Климатическое исполнение и категория размещения изделия |  | УХЛ 5 по ГОСТ 15150 |
| 1.27 | Защитные антикоррозионные покрытия |  | Не имеет защитного покрытия. |
| 1.28 | Наличие дренажного отверстия для слива воды из корпуса гидранта |  | Дренажное отверстие в корпусе клапана, обеспечивающее автоматическое опорожнение воды после закрытия гидранта |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Пожарный гидрант в сборе | шт. | 1 |
| 2.2. | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации | экз. | 1 экземпляр |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1. | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |  | Продукция с оответствует требованиям ГОСТ Р 53961-2010 |
| 3.2. | Производитель |  | Российские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа. |
| 3.3. | Представитель |  | Полномочия представителя подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке. |
| 3.4. | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 3.5. | Гарантия на продукцию | Лет | Безусловная гарантия сроком не менее 3-х лет, с возможностью полной замены (в гарантийный период), до выяснения причин выхода из строя. |
| 3.6. | Показатели надежности (долговечности), в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008 | Средний полный срок службы (до списания), (средний срок службы до капитального ремонта) | Не менее 18 лет |
| 3.7 | Показатели надежности (долговечности), в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008 | Средний полный ресурс (до списания), (средний ресурс до капитального ремонта) | Не менее 200 циклов |
| 3.8 | Прочие требования | Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем. |  |

| ФИО Ответственного | Лапкин Илья Николаевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник эксплуатационного отдела |
| Телефон/Факс: | 8-987-912-39-75 |
| Электронный адрес: | iLapkin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальника ПТУ                                                                                                             Шаров Е.А.

Начальник ЦЭВС-1                                                                                                         Осипов Д.П.

Начальник ЦЭВС-2                                                                                                         Накушнов Д.Ю.