| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕБ00040503 |

| Наименование МТР: Насос КМ 50-32-200Е-ТЗ-У2, 12,5 м3/ч 3 кВт 3000 об/мин (или эквивалент) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Дизтопливо вязкостью до 10-4 м2/с (100 сСт), с содержанием твердых взвешенных частиц в количестве не более 0,2% |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | 7,2-8,8 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | 27-33 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм | 0,2 |
| 1.5 | КПД в рабочей точке, не менее | % | 41 |
| 1.6 | Макс, рабочее давление | бар | 4,0 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | от -40 до +50 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | Консольный моноблочный с опорными лапами корпуса, рабочее колесо с односторонним входом |
| 1.9 | Материал корпуса, не хуже |  | 25Л |
| 1.10 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | СЧ20 |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса |  | Одинарное торцевое со вспомогательными торцевыми элементами |
| 1.12 | Метод монтажа |  | горизонтально |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность номинальная, не более | кВт | 2,2 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.3. | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4. | Скорость вращения | об/мин | 2850 |
| 2.5. | Тепловая защита |  | Внутренняя |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Насос | Комп. | 1 |
| 3.2 | Двигатель | Комп. | 1 |
| 3.3 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.4 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 4. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 12 |

| ФИО Ответственного: | Гаврилов Вадим Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | 8 911 408 33 98 |
| Электронный адрес: | v.gavrilov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |