| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 4 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕБ00040090 |

| Наименование МТР: Агрегат насосный 70м3/ч, 12м, 2900 об/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Вода систем отопления |
| 1.2 | Макс. расход: | м3/ч | 60-88 |
| 1.3 | Макс. напор: | м | 11-14 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм | - |
| 1.5 | Минимальный индекс эффективности (MEI): |  | ≥ 0,10 |
| 1.6 | Макс, рабочее давление | бар | 10 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды | °С | до +80 |
| 1.8 | Промежуточный корпус: |  |  |
| 1.9 | Материал корпуса, не хуже |  | EN-GJL-250 |
| 1.10 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | PPO-GF30 |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса |  | Скользящее торцевое уплотнение AQEGG |
| 1.12 | Метод монтажа |  | горизонтально |
| 1.13 | Номинальный внутренний диаметр фланца | мм | 65 |
| 1.14 | Габаритная длина: | мм | 340 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность номинальная, не более | кВт | 1.5 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.3. | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4. | Скорость вращения | об/мин | 2900 |
| 2.5. | Тепловая защита |  | IP55 |
| 2.6. | Класс эффективности мотора: |  | IE3 |
| 2.7. | Номинальный ток: | А | 3,18 -3.3 |
| 2.8. | Коэффициент мощности: |  | 0.81 |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Насос | Комп. | 1 сдвоенный |
| 3.2 | Двигатель | Комп. | 2 |
| 3.3 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.4 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 4. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 12 |

| ФИО Ответственного: | Лейковский Алексей Георгиевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | +7 (911) 408-16-86 |
| Электронный адрес: | a.leykovskiy@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |