| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 7 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕБ00033053 |

| Наименование МТР: Насос GHN 32/85-180 (или эквивалент) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. |
| 1.2 | Подача в рабочей точке | м3/ч | 4.0-4,3 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке | м | 5.0-5,8 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм |  |
| 1.5 | КПД в рабочей точке, не менее | % | 20 |
| 1.6 | Макс.рабочее давление, не менее | бар | 10 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды | °С | -10 + 110 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | - |
| 1.9 | Материал корпуса, не хуже |  | Серый чугун |
| 1.10 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | Пластик Noryl 1630V |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса |  | торцевое |
| 1.12 | Метод монтажа |  | вертикально |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность номинальная, не более | кВт | 1 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 1~230 |
| 2.3. | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4. | Скорость вращения | об/мин | 1150-2450 |
| 2.5. | Тепловая защита |  | - |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Насос | Комп. | 1 |
| 3.2 | Двигатель | Комп. | 1 |
| 3.3 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.4 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 4. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 12 |

| ФИО Ответственного: | Богданов Денис Яковлевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | +7 (911) 408-32-79 |
| Электронный адрес: | d.bogdanov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |