| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос дозатор мембранный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1. | Материал, не хуже | корпус | алюминий |
| 1.2. | Количество импульсов, не менее | Им /мин | 180 |
| 1.3 | Мощность (нам), не более | Вт | 124 |
| 1.4 | Объем импульса | Мл. | 7,4 |
| 1.5. | Производительность ,не более | л/час | 80 |
| 1.6 | Глубина всасывания, не менее | м | 1,5 |
| 1.7 | Диапазон регулирования | % | 0-100 |
| 1.8 | Длина хода пистона | мм | 2.4 |
| 1.9 | Рабочее давление, не более | бар | 1 |
| 1.10 | Регулировка производительности |  | ручная |
| 1.11 | Напряжение питания | В | 220 |
| 1.12 | Крепление |  | настенное |
| 1.13 | Область применения |  | раствор поваренной соли(NaCl) |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Гибкий шланг забора из прозрачного ПВХ, 2 м | шт | 1 |
| 2.2 | Матовый шланг сброса из полиэтилена, 2 м | шт | 1 |
| 2.3 | Клапан впрыска реагента | шт | 1 |
| 2.4 | Фильтр забора реагента | шт | 1 |
| 2.5 | Паспорт-инструкция по установке и обслуживанию | шт | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Средняя наработка до отказа, не менее | ч | 10000 |

| ФИО ответственного | Перепелица Владимир Васильевич |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Амурский водозабор» |
| Телефон/факс | 8(914)569-67-19 |
| Электронный адрес | v.perepelitsa@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | Пищик М.В. |
| Подпись |  |