| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 17 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос ПЛУНЖЕРНЫй НП - 50 Б

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Насосный агрегат: |  |  |  |
| 1.1. | Производительность, в рабочей точке. | М3/час | 50 ± 5-10% |
| 1.2. | Полный напор, в рабочей точке. | МПа | 0,3 ± 5-10% |
| 1.3 | Высота всасывания, | м | 7 |
| 1.4 | Число плунжеров |  | 4 |
| 1.5. | Диаметр плунжера, | мм | 230 |
| 1.6 | Наибольший ход плунжера, | мм | 150 |
| 1.7 | Число оборотов вала, | об./мин. | 42 |
| 1.8 | Мощность электродвигателя, не более | кВт | 11 |
| 1.9 | Число оборотов электродвигателя | об./мин. | 1500 |
| 1.10 | Условный проход коллекторов, | мм. | 150 |
| 1.11 | Габаритные размеры, не более: | мм. | 3304 x 1445 x 1335 |
| 1.12 | Область применения |  | для перекачивания осадков из отстойников на специальных очистных сооружениях |
| Электродвигатель: |  |  |  |
| 1.13 | Энергоэффективность | IE 2 |  |
|  | Напряжение | В | 380 |
|  | Частота тока | Гц | 50 |
|  | Тип |  | асинхронный |
|  | Класс изоляции, не хуже. |  | F |
|  | Степень защиты, не хуже. |  | IP 55 |
|  | Мощность, не более. | кВт | 11 |
|  | Оборотов в минуту (max.) | об/мин. | 1500 |
|  | Режим работы электродвигателя | S 1 | длительная работа с максимальной нагрузкой |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | корпус; | шт | 1 |
| 2.2 | рама, которая представляет собой сборную конструкцию | шт | 1 |
| 2.3 | плунжер | шт | 4 |
| 2.4 | клапана (всасывающий и напорный); | шт | (4и4) |
| 2.5 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 2.6 | Двигатель | Шт. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Срок службы, до списания | лет | Не менее 8 |
| 3.5 | Аналог |  | НП-50-б |

| ФИО Ответственного: | Гришин Роман Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Очистных Сооружений Канализации |
| Телефон / Факс: | +7 (914) 569 64 76 |
| Электронный адрес: | v.grishin@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор | М.В. Пищик |
| Подпись: |  |

Исполнил: Р.В. Гришин  тел. 89145696476