| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 21 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос консольный К 100-65-200

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1. | Подача в рабочей точке. в диапазоне | м3/ч; | от 70 до 130 |
| 1.2. | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | от 40 до 60 |
| 1.3 | Давление на входе в насос, не более | кгс/см2 | 6 |
| 1.4 | Мощность двигателя, не более | кВт | 30 |
| 1.5. | Частота вращения | об/мин | 2900 |
| 1.6 | КПД насоса, в рабочей точке не менее | % | 73 |
| 1.7 | Напряжения сети, | В | 380 |
| 1.8 | Частота тока | Гц | 50 |
| 1.9 | Вид тока |  | переменный |
| 1.10 | Допускаемый кавитационный запас, не более | м, | 4.5 |
| 1.11 | Тип конструкции насоса |  | Консольный |
| 1.12 | Область применения |  | предназначены для перекачки сильнозагрязненных жидкостей с большим содержанием нерастворимых твердых, вязких и волокнистых частиц |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Средняя наработка до отказа, не менее | ч. | 10000 |
| 3.5 | Срок службы, до списания, не менее | лет | 7 |
| 3.6 | Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | ч. | 20000 |
| 3.7 | Аналог |  | К100-65-200 |

| ФИО Ответственного: | Гришин Роман Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Очистных Сооружений Канализации |
| Телефон / Факс: | +7 (914) 569 64 76 |
| Электронный адрес: | v.grishin@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор | М.В. Пищик |
| Подпись: |  |

Исполнил: Р.В. Гришин  тел. 89145696476