| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 26 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос фекальный серия СМ с электродвигателем.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1. | Подача в рабочей точке. в диапазоне | м3/ч; | От 20 до 30 |
| 1.2. | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | От 11 до 13 |
| 1.3 | Мощность двигателя, не более | кВт | 4 |
| 1.4 | Частота вращения | об/мин | 1450 |
| 1.5 | КПД насоса | % | Не менее 58; |
| 1.6 | Напряжение сети, | В | 380; |
| 1.7 | Частота тока | Гц | 50; |
| 1.8 | Вид тока |  | переменный; |
| 1.9 | Допускаемый кавитационный запас | м, | 3,5 |
| 1.10 | Тип конструкции насоса консольные |  | моноблочные; |
| 1.11 | Область применения |  | предназначенные для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей |
| 1.12 | Тип уплотнения | Двойное сальниковое или торцевое (т), на валу защитная втулка. |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Агрегат электронасосный | шт. | 1 |
| 2.2 | Запасные части (ключ к торцовому уплотнению) | шт. | 1 |
| 2.3 | Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации | шт. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Средняя наработка до отказа | ч. | 6000 |
| 3.5 | Срок службы, до списания | лет | 6 |
| 3.6 | Средний ресурс до капитального ремонта | ч. | 40000 |
| 3.7 | Аналог |  | СМ 80-50-200/4 |

| ФИО Ответственного: | Гришин Роман Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Очистных Сооружений Канализации |
| Телефон / Факс: | +7 (914) 569 64 76 |
| Электронный адрес: | v.grishin@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор | М.В. Пищик |
| Подпись: |  |

Исполнил: Р.В. Гришин  тел. 89145696476

Приложение к ОЛ - 26

1 - Корпус насоса

2 - Переходной патрубок

3 - Кронштейн

4 – Крышка сальника

5 – Рабочее колесо

6 - Обтекатель

7,9 – Гайка

8,10 – Шпилька

11 – Сальниковая набивка

12- Корпус уплотнения

13 – Вал

14 – Крышка подшипника

15 - Втулка