| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 28 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Полупогружной насос химический для агрессивных сред

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда | раствор | Хлорное железо 30-40% |
| 1.2 | Корпус (насос, импеллер) | РР | Полипропилен |
| 1.3 | Подсоединение забора | 2,, | прямой |
| 1.4 | Подсоединение сброса | 11/2,, | Фланец (DN40) |
| 1.5 | Производительность в диапазоне. | Q mc/h | от 10 до 16 |
| 1.6 | Напор в диапазоне. | Head (m) | от 10 до 14 |
| 1.7 | Уплотнения | EPDM | ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-КАУЧУК |
| 1.8 | Максимальный диаметр твердых частиц | мм | 7 |
| 1.9 | Максимальная вязкость раствора | мПа | 500 |
| 1.10 | Длина погружаемой стойки (L mm) | мм | 500 |
| 1.11 | Максимальная окружающая температура | 0С | + 60 |
| 2 | ДВИГАТЕЛЬ |  |  |
| 2.1 | Энергоэффективность | IE 2 |  |
| 2.2 | Напряжение | В | 380 |
| 2.3 | Частота тока | Гц | 50 |
| 2.4 | Тип |  | асинхронный |
| 2.5 | Класс изоляции, не хуже. |  | F |
| 2.6 | Степень защиты, не хуже |  | IP 55 |
| 2.7 | Мощность, не более | кВт | 0.75 |
| 2.8 | Оборотов в минуту | Max. | 2900 |
| 2.9 | Режим работы электродвигателя | S 1 | длительная работа с максимальной нагрузкой |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
|  | Назначение | Вертикальный полупогружной насос для стационарной установки с непосредственным погружением в ёмкость, для прямого быстрого опорожнения жидкости. |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |  |
| 3.2 | Срок службы не менее | 1 г. |  |
| 3.3 | Гарантийный срок не менее | 12 мес |  |
| 3.4 | Аналог | ALPHADYNAMIC ADV 95 |  |

| ФИО Ответственного: | Гришин Роман Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Очистных Сооружений Канализации |
| Телефон / Факс: | +7 (914) 569 64 76 |
| Электронный адрес: | v.grishin@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор | М.В. Пищик |
| Подпись: |  |

Исполнил: Р.В. Гришин  тел. 89145696476