| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Горизонтальный канализационный насос СД 450/22,5

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда | Загрязнённая жидкость | Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | ˚С | От 0 до + 80 |
| 1.3 | Климатические исполнение и категория размещения |  | УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.4 | Подача в рабочей точке | м3/ч | От 450 до 500 |
| 1.5 | Напор водяного столба в рабочей точке | м | От 22,5 до 25 |
| 1.6 | Диаметр рабочего колеса | мм | 393 |
| 1.7 | Диаметр входного патрубка | мм | 200 |
| 1.8 | Диаметр напорного патрубка | мм | 175 |
| 1.9 | Давление на входе, не более | кгс /см2 | 2,5 |
| 1.10 | Материал |  | Чугун |
| 1.11 | Тип уплотнения |  | Сальниковое |
| 1.12 | Втулка защитная |  | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 1.13 | КПД, не менее | % | 63 |
| 1.14 | Вариант монтажа |  | Горизонтальный, сухой |
| 1.15 | Тип соединения насосного агрегата и электрического двигателя |  | Упругая муфта |
| 1.16 | Мощность электродвигателя, не более | кВт | 75 |
| 1.17 | Частота вращения | об/мин | 980 |
| 1.18 | Длина кабеля | м | 30 |
| 1.19 | Класс защиты электрического двигатля | Ip | 54 |
| 1.20 | Габаритные размеры | мм | 2385х860х1040 |
| 1.21 | Масса агрегата, не более | кг | 1875 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Насосная часть |  |  |
| 2.2 | Электродвигатель | шт | 1 |
| 2.3 | Рама | Шт | 1 |
| 2.4 | Кожух защитный | Шт | 1 |
| 2.5 | Паспорт на насос | Шт | 1 |
| 2.6 | Комплект упругих муфт | Шт | 1 |
| 2.7 | Паспорт на электродвигатель | экз | 1 |

| ФИО ответственного | Мигурин Роман Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность | Начальник Цеха насосных станций водопровода и канализации |
| Телефон/факс | +7(914)5825444 |
| Электронный адрес | r.migurin@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | М.В.Пищик |
| Подпись |  |

Приложение №1 к опросному листу № 31