| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 34 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Водокольцевой вакуумный насос в комплекте с полумуфтами и воздухосборником:

ВВН 1-25

Назначение: Водокольцевой вакуумный насос предназначен для создания вакуума в закрытых аппаратах. Насос не требует очистки поступающего газа, а также допускает попадание в машину жидкостей вместе с засасываемым газом.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1. | Частота вращения, | об/мин | 750 |
| 1.2. | Масса агрегата, не более | кг | 1840 |
| 1.3 | Размеры, не более | ДхШхВ | мм:2410х1135х1475 |
| 1.4 | Мощность электродвигателя, не более | кВт | 55 |
| 1.5. | Давление всасывания | (кГс/см2) | 0,4 |
| 1.6 | Охлаждение воздуха | (газа) | Водяное |
| 1.7 | Производительность | м3/мин | 25 |
| 1.8 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 21 |
| 1.9 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 55 |
| 1.10 | Климатическое исполнение | УХЛ | Умеренным и холодным климатом |
| 1.11 | Степень защиты электродвигателя | IP 21 | Не ниже |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Водокольцевой вакуумный насос в комплекте с полумуфтами и воздухосборником | шт. | 1 |
| 2.2 | Электродвигатель | шт. | 1 |
| 2.3 | Рама | шт. | 1 |
| 2.4 | Ответные фланцы (плоские) с крепежом и заглушками | шт. | 2 |
| 2.5 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | шт. | 1 |
| 2.6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | шт. | 1 |
| 2.7 | Спецификация и монтажный чертеж |  |  |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Средняя наработка до отказа, не менее | ч. | 2600 |
| 3.5 | Срок службы, до списания, не менее | лет | 8 |
| 3.6 | Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | ч. | 15000 |
| 3.7 | Аналог |  | ВВН 1-25 |

| ФИО Ответственного: | Гришин Роман Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Очистных Сооружений Канализации |
| Телефон / Факс: | +7 (914) 569 64 76 |
| Электронный адрес: | v.grishin@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор | М.В. Пищик |
| Подпись: |  |

Исполнил: Р.В. Гришин  тел. 89145696476