| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 39 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Центробежный погружной насос

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | для перекачивания чистых и загрязнённых жидкостей (воды) |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | 19– 25 (25) |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | 19 – 20 (20) |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде, не более | мм | 5 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 40 |
| 1.6 | Давление на входе, не более | МПа | 0,6 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +0,1 ....+40 |
| 1.8 | Конструктивные параметры корпуса насоса |  | Одноступенчатыйцентробежный насос с рабочим колесом закрытого типа |
| 1.9 | Материал корпуса статора |  | Алюминий |
| 1,10 | Материал корпуса ротора |  | Нержавеющая сталь |
| 1.11 | Материал рабочего колеса |  | Высокохромистый чугун |
| 1.12 | Уплотнение вала насоса |  | Картридж (керамика) |
| 1.13 | Метод монтажа |  | Вертикальный |
| 1.14 | Тип охлаждения |  | С проточной рубашкой охлаждения |
| 1.15 | Диаметр напорного патрубка, не менее | мм | 40 |
| 1.16 | Высота, не более | мм | 602 |
| 1.17 | Внешний диаметр фильтра, не более | мм | 227 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 2,7 |
| 2.2 | Номинальный ток, не более | А | 4,6 |
| 2.3 | Напряжение сети | В | 3~380 |
| 2.4 | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.5 | Скорость вращения | об/мин | 3000 |
| 2.6 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 55 |
| 2.7 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 55 |
| 2.8 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Электронасосный агрегат | Ком. | 1 |
| 3.2 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | шт | 1 |
| 3.3 | Инструкция эксплуатации на русском языке | шт | 1 |
| 3.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО ответственного | Перепелица Владимир Васильевич |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Амурский водозабор» |
| Телефон/факс | 8(914)569-67-19 |
| Электронный адрес | v.perepelitsa@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | Пищик М.В. |
| Подпись |  |