| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | АТС-2 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Электронасос центробежный погружной для загрязненных вод

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1. | Подача в рабочей точке, в диапозоне | м.куб в час | от 38 до 61 |
| 1.2. | Напор в рабочей точке, в диапозоне | бар | от 0,88 до 1,18 |
| 1.3 | Свободный проход твердых частиц | мм | 5 |
| 1.4 | Тип электродвигателя | специсполнение | Герметизированный асинхронный встроенный трехфазный с короткозамкнутым ротором |
| 1.5. | Расположение электродвигателя |  | над насосным узлом |
| 1.6. | Мощность, потребляемая насосом из сети | кВт | 4 |
| 1.7. | Частота вращения | Об/мин | Не более 3000 |
| 1.8 | Масса насоса не более | кг | 55 |
| 1.9 | Напряжения сети | В | 3* 380 |
| 1.10 | Частота тока | Гц | 50 |
| 1.11 | Ток | А | 8,5 |
| 1.12 | Диапазон температур жидкости, не более |  | +95°C |
| 1.13 | Класс нагревостойкости, не менее |  | F |
| 1.14 | Тип конструкции насоса |  | центробежный |
| 1.15 | Производительность, не более | м.куб в час | 95 |
| 1.16 | Вид насоса |  | погружной |
| 1.17 | Габаритные размеры: высота | мм | 605 |
| 1.18 | ширина | мм | 300 |
| 1.19 | Выходной патрубок, мм или Ду фланца | мм | 102 |
| 1.20 | Примечание |  | рубашка охлаждения, биметалл |
| 1.21 | Область применения |  | предназначены для откачки воды плотностью до 1100кг/м3 при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500кг/м3 и максимальным размером до 5мм. |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации Электронасос в сборе | шт. шт | 1 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Средняя наработка до отказа, не менее | ч. | 2500 |
| 3.5 | Срок службы, до списания, не менее | год | 2 |
| 3.6 | Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | ч. | 6000 |
| 3.7 | Аналог |  | Гном 53-10Г |

| ФИО Ответственного: | Шпигарь Татьяна Викторовна |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий специалист |
| Телефон / Факс: | +7 (4162) 49-44-55-15-02 |
| Электронный адрес: | t.shpigar@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Ответственного: | Пищик Михаил Владимирович |
| Должность: | Технический директор |
| Подпись: |  |