| Заказчик: | ООО «Горводоканал» | Группа материалов: | Группа: ЕВ – насосы и насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ02000124 |

| Наименование МТР: Агрегат насосный НД 1,0 1600/10К14А-УХЛЗ или эквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Подача номинальная | л/ч | От 1600 до 2000 |
| 1.2 | Давление на выходе насоса | МПа | 1,0 |
| 1.3 | Категория точности дозирования |  | 1,0 |
| 1.4 | Диапазон регулирования длинны хода плунжера (макс./раб) | мм | 0-60/15-60 |
| 1.5 | Масса агрегата | кг | 154 |
| 1.6 | Материал деталей проточной части |  | сталь 12Х/8Н10Т |
| 1.7 | Материал манжет |  | фторопласт 4 |
| 2. | Требование к электрооборудованию |  |  |
| 2.1 | Электродвигатель | тип | АИР100S4У2ЛС |
| 2.2 | Мощность | кВт | не более 3 |
| 2.3 | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4 | Частота вращения | Об/мин | не более 1500 |
| 2.5 | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.6 | Соединение электродвигатель/насос | Тип | муфта |
| 3. | Прочие требования |  |  |
| 3.1 | Назначенный срок службы, не менее | лет | 30 |
| 3.2 | Ресурс до текущего ремонта | час | не менее 3500 |
| 3.3 | Ресурс до среднего ремонта | час | не менее 20000 |
| 3.4 | Ресурс до капитального ремонта | час | не менее 30000 |
| 4. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 4.1 | Агрегат насосный | шт | 1 |
| 4.2 | Электродвигатель | шт | 1 |
| 4.3 | Паспорт на оборудование | шт | 1 |
| 4.4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | шт | 1 |
| 4.5 | Преобразователь частоты ЕН-8400-005Н или аналог | шт | 1 |
| 4.6 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | месяц | 24 |

| ФИО Ответственного: | Кочетков Д.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Заместитель начальника цеха ОСВ |
| Телефон / Факс: | 8 (8412) 32-40-83; |
| Электронный адрес: | dkochetkov@gvkpenza.ru |
| Подпись: |  |