| Заказчик: | ООО «Горводоканал» | Группа материалов: | Группа: ЕВ – насосы и насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 2 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕБ01000089 |

| Наименование МТР: Центробежный консольный, горизонтальный насосный агрегат с сальниковым уплотнением вала (устанавливается взамен изношенного) СД 450/22,5 или эквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Сточные воды |
| 1.2 | Диапазон температур перекачиваемой среды | ℃ | От + 0,1 до + 80 |
| 1.3 | Климатическое исполнение |  | У3.1 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.4 | Производительность (подача) в рабочей точке | Q. м3/ч | 438- 462 |
| 1.5 | Высота подъема (напор) в рабочей точке | м | 21,4-23,6 |
| 1.6 | Допустимый кавитационный запас, не более | м | 5 |
| 1.7 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | СЧ20, серый чугун или аналог |
| 1.8 | Материал корпуса насоса, не хуже |  | СЧ20, серый чугун или аналог |
| 1.9 | КПД насоса, не менее | % | 65 |
| 1.10 | Втулка защитная |  | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 1.11 | Страна производства насоса |  | Россия |
| 2. | Прочие требования |  |  |
| 2.1. | Назначенный срок службы до списания агрегата, не менее | лет | 5 |
| 2.2. | Наработка на отказ, не менее | ч | 7000 |
| 2.3. | Средний ресурс до капитального ремонта | ч | 32000 |
| 3. | Параметры электрооборудования |  |  |
| 3.1 | Электродвигатель | Тип | 4АМНУ250М6 или эквивалент |
| 3.2 | Мощность, не более | кВт | 75 |
| 3.3 | Частота | Гц | 50 |
| 3.4 | Частота вращения | Об/мин | 1000 |
| 3.5 | Соединение электродвигатель/насос | Тип | Муфта |
| 3.6 | Напряжение | В | 380 |
| 3.7 | Страна производства электродвигателя |  | Россия |
| 4. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 4.1 | Насос | Шт. | 1 |
| 4.2 | Муфта соединительная | Шт. | 1 |
| 4.3 | Электродвигатель | Шт. | 1 |
| 4.4 | Рама | Шт. | 1 |
| 4.5 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 4.6 | Инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 4.7 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Мес. | 24 |

| ФИО Ответственного: | Казаков Н.Н. |
| --- | --- |
| Должность: | Заместитель начальника цеха ОСК |
| Телефон / Факс: | 8 (937) 434-30-52; |
| Электронный адрес: | nkazakov@gvkpenza.ru |
| Подпись: |  |

Приложение №1 к опросному листу № 2