Технические требования на шкаф управления на КНС Фабричная

В состав системы контроля на насосной станции канализации НСК Фабричная внедряемый шкаф управления должен иметь возможность регулировки двух насосных агрегатов Gobza BIOM V.80-325.160.55.303.B или эквивалент по 5,5кВт в ручном и автоматическом режимах.

На лицевой панели шкафа установить пульт местного управления (ПМУ) выполненного в виде графической русскоязычной панели с возможностью изменения параметров.

ПМУ сочетает в себе 2 режима управления:

- «ручной», включение двигателей напрямую без участия контроллера.

- «автоматический», управление осуществляется по заданному алгоритму, в зависимости от уровня в приемном резервуаре

ПМУ позволяет осуществлять мониторинг параметров:

-  текущее уровень в приемном резервуаре

-  превышение аварийного уровня

-  индикация состояния насоса (вкл.-выкл., ручной – автоматич.)

-  авария

Кабельная продукция, поплавковый выключатель должны быть включены в объем поставки Подрядчика.

Шкаф управления степень защиты не менее IP54 с гермовводами.

Начальник цеха АСУиВт                                                                                     Брюханов Э.А