| Заказчик: | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Группа материалов: | Группа ЕВ - Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 2 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕБ01000133 |

| Наименование МТР: Насос погружной ГНОМ 16/16 или эквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Сточные воды |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, не менее / не более | м3/ч | 15-17 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, не менее / не более | м | 15-17 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм | 5 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 30 |
| 1.6 | Макс, рабочее давление | бар | 6 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +0,1 ....+40 |
| 1.8 | Метод монтажа |  | погружной |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность, не более | кВт | 2,5 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.3. | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4. | Скорость вращения | об/мин | 3000 |
| 2.5. | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 68 |
| 2.6 | Защита от сухого хода |  | Поплавковый выключатель |
| 2.7 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1. | Насос | Комп. | 1 |
| 3.2. | Кабель, не менее | м | 10 |
| 3.3. | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.4. | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.5. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 12 |
| 3.6 | Адрес поставки |  | г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50 |

| ФИО Ответственного: | Ваньков Ян Станиславович |
| --- | --- |
| Должность: | Заместитель главного инженера по оборудованию |
| Телефон / Факс: |  |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |