| Заказчик: |  | Группа материалов: | Группа Г-арматура трубопроводная |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | ГГ00010358 |

Наименование МТР: Затвор поворотный дисковый Ду 150 Ру 16 (Класс В Ду от 80 (включая) до 400 мм (не включая))

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Диаметр условного прохода, Ду | мм |  |  | 150 |
| 1.2 | Рабочее давление от 1,0 до 1,6 | МПа |  |  | 1,6 |
| 1.3 | Строительная длина по ГОСТ 28908-91 | мм |  |  | 56 |
| 1.4 | Тип привода | Штурвал/ эл.привод/ пневмопривод/редуктор |  |  | рычаг |
| 1.5 | Рабочая среда | вода исходная (из водоисточника)/ чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.3685-21 |  |  | Горячая вода от 1200 С до 1300С |
| 1.6 | Направление подачи рабочей среды | двухстороннее/ одностороннее |  |  | двухстороннее |
| 1.7 | Пропускная способность | полно проходная/ неполно проходная |  |  | полнопроходная |
| 1.8 | Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015 | фланцевое приварное/фланцевое прижимное |  |  | межфланцевое |
| 1.9 | Наличие комплекта ответных фланцев | Да/нет |  |  |  |
| 1.10 | Угол вращения | ° |  |  | 90 |
| 1.11 | Способ монтажа |  |  |  | да Горизонтально да Вертикально |
| Стандартные требования (изменять запрещается) |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Диапазон температуры рабочей среды | +0,1 до +130 °C |  |  |  |
| 1.13 | Конструкция опор вала | осевой |  |  |  |
| 1.14 | Материал диска и футеровка диска затвора | нержавеющая сталь |  |  |  |
| 1.15 | Материал мягкого уплотнения | EPDM |  |  |  |
| 1.16 | Материал корпуса | серый чугун ГОСТ 1412-85 или аналог не хуже |  |  |  |
| 1.17 | Материал штока (приводного и вторичного вала) | сталь 20Х13 ГОСТ 5949-2018 или аналог не хуже |  |  |  |
| 1.18 | Материал уплотнений штока (приводного вала и вторичного вала) | EPDM |  |  |  |
| 1.19 | Материал штурвала (в случае поставки с штурвалом, согласно конкурсной документации) | сталь |  |  |  |
| 1.20 | Соединительные болты, винты, шайбы | конструкционная углеродистая сталь Ст.20 ГОСТ1050-2013 или аналог с антикоррозионным гальваническим покрытием |  |  |  |
| 1.21 | Герметичность | класс В (не ниже) по ГОСТ 9544-2015 |  |  |  |
| 1.22 | Положение затвора в пространстве | любое |  |  |  |
| 1.23 | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | наружное и внутреннее защитное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения, тип антикоррозионного покрытия должен обеспечивать защиту изделия на протяжении всего срока службы. |  |  |  |
| 1.24 | Пробное давление | в соответствии с ГОСТ 356-80 |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Затвор |  | шт. | 1 |  |
| 2.2 | Привод (п 1.4) |  | шт. | 1 |  |
| 2.3 | Заглушки пластиковые |  | шт. | 2 |  |
| 2.4 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации |  | экз. | 1 |  |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 12.2.063-2015 ЕN 1074-2 (для арматуры иностранного производства) ISO 90001 |  |  |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |  |  |
| 3.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания |  | не менее, лет | 2 |  |
| 3.5 | Наработка на отказ (открытия-закрытия) без обслуживания |  | не менее, циклов | 1500 |  |
| 3.6 | Срок службы до списания |  | не менее, лет | 5 |  |

| ФИО Ответственного: | Гаврилов Вадим Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | 8 911 408 33 98 |
| Электронный адрес: | v.gavrilov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |