| Заказчик ООО «НОВОГОР-Прикамье» / К опросному листу на ЗРА № 1ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация ООО «НОВОГОР-Прикамье» Проект _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | Контактное лицо Ваньков Ян Станиславович Телефон +7 (912) 482-7486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие характеристики и характеристики арматуры |  |  |  |  |  |  |  | 18 | Мощность ____2,44____кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество __1_______шт |  |  |  |  |  |  | 19 | Дистанционный указатель положения |  |  | □RWG (4-20 мА) VПотенциометр □МWG (только с АС) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производитель _ AUMA ___________________ Тип и номенклатура SА 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Крутящий момент _40-120 Нм Присоединительный фланец F10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Типоразмер Ду(DN) 400 мм Ру(PN) 1,6 Мпа Рабочая среда чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.3685-21 |  |  |  |  |  |  | Характеристики кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Комплект кабельных вводов |  |  |  |  |  |  |  | □ да V нет |  |
| 5 | Назначение |  |  | □ регулирующая v запорная |  |  |  | 21 | Тип кабеля □бронированный □небронированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Режим работы | □ кол-во запусков в час__________ □S4=25 %(стандарт регул.) □ S4=50 % V S2=15(10) мин (стандарт запорн.) □ S2=30 мин □ другой ___________ |  |  |  |  |  | 22 | Наружный диаметр кабеля, количество |  |  |  |  | Ø____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Схема подключения (если известна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики блока управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требуемое время закрытия арматуры |  |  |  |  | ≥ 40 с (см. п. 33) |  | 24 | Блок управления |  |  |  | □ да V нет |  |  |  |  |  |
| 8 | Температура окружающей среды |  |  |  |  | мин. - 10 макс +30 |  | 25 | Тип блока управления2) |  |  | □AUMA MATIC □ AUMATIC □ другой____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики привода |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Питание цепей управления |  |  | □от встроенного источника Vот внешнего источника |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение питания |  |  | v 380 В/50Гц/3ф □ 220 /50Гц/1ф □ 24 В DC □ другое ___В/__Гц/_ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Механический указатель положения |  |  |  |  |  |  | V да □ нет |  |  |
| 10 | Исполнение привода |  |  | V общепромышленное □ взрывозащищенное (1ExdeIICT4) □ атомное (для АЭС по ТУ) □ шахтное (PB ExedI) □ морское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Местное управление | Кнопки откр/стоп/закрыть V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селектор местн/стоп/дист □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | Дистанционное управление (укажите, что необходимо) 3) |  | V 24 В DC (стандарт) □ 4…20 мА □ Modbus (AM, AC) □ Profibus DP (AM, AC) □ DeviceNet (AC) □ Fieldbus Foundation (AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Защита оболочки привода по IP |  |  | □ IP67 (стандарт) V IP68 (рекомендуется при угрозе затопления привода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Защита оболочки привода от коррозии |  | □ KN (стандарт) V KS (агрессивная среда) □ KX (экстремально агрессивная среда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Дублирование по цифровой шине |  |  |  |  |  |  |  |  | □ да □ нет |
| 13 | Концевые выключатели |  |  |  | □ одиночные (стандарт) V сдвоенные |  |  | 31 | Монтаж блока управления |  |  |  |  |  | □ на приводе □ настенный |  |  |  |
| 14 | Промежуточные выключатели |  |  |  | V не нужны (стандарт) □ одиночные □ сдвоенные |  |  | 32 | Типоразмер переходной муфты |  |  |  | □ Резьбовая втулка □ Вставная втулка □ Отверстие с пазом □ Кулачковая муфта □ Выходной вал V Подобрать под задвижку |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | Особые требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Моментные выключатели |  |  |  | V одиночные (стандарт) □ сдвоенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Индикатор работы привода (блинкер)1) |  |  |  |  | V да □ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Защитная труба для штока арматуры |  |  |  |  |  | □ да V нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Стандарт для приводов SA(ExC), опция для приводов SG(ExC), SGR, SAR(ExC) 2) AUMA MATIC - АМ; AUMATIC - АС 3) Для уточнения возможных вариантов управления свяжитесь со специалистами компании AUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |